## 技术规格

中国铁塔股份有限公司福建省分公司南龙快速铁路公网覆盖工程电力电缆采购项目

技术规范书

中国铁塔股份有限公司福建省分公司

2017年07月

# 一、总则

1、本技术规范书（以下简称规范书）是中国铁塔股份有限公司福建省分公司（以下简称招标方）向为买方提供电缆的企业（以下简称投标方）提出的总体技术要求，投标方应以此作为投标依据，制定电缆提供方案建议书，同时本规范书也是报价的依据之一。

2、投标方应为从事电缆生产的企业，投标方需向买方出示有效的企业资质证明。

3、投标方必须对所有供货质量和服务质量负责，即：保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。

投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标方联系，招标方将以书面材料给予答复。在技术的各个阶段，招标方将以书面形式要求投标方对有关问题进行进一步的技术澄清，投标方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

4、招标方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。招标方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

5、投标方须对本技术规范书进行点对点应答，必须在引用本技术规范书的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，即：首先针对卖方所提供的设备对实现或满足程度明确作出“优于”、“满足”、“不满足”的应答，不得使用其它不明确的词语。对于要求进行描述或说明的必须按照要求进行详细的描述或说明。应答标准说明如下：

①应答中未明确答复“优于”、“满足”、“不满足”的条款，均视为“不满足”。

②对于答复为“优于”的条款，需提供优于的相关数据和证明材料。

③对于答复为“满足”的条款，表示本项目提供的成熟设备（含软硬件）完全满足该项条款，该项功能已经包括在卖方为项目所提供的设备中，且该功能的相关费用已经含在本期报价中。对功能条款应答满足时，要求厂家对该功能进行详细描述，否则若发生歧义，买方保留最终的解释权。

④对于需要进行描述或说明的条款，可以采用附件方式答复，并在点对点应答中用“详见”、“参见”的方式明确指明附件名称中的具体章节、页码及条款。

⑤对本技术规范书要求提供具体数据的技术指标，卖方应提供具体技术数据和指标，并要给出数据的来源，否则视该条回答无效。对于本技术规范书应答数据，要求卖方以纸质附件形式提供投标产品的第三方权威认证机构检测报告或检测证明材料。

6、投标方不得向任何一方、以任何方式泄露关于本项目、本技术规范书、招标方的任何情况以及可能给招标方带来损失的其他情况；若发生投标方泄密的事件，招标方将追究投标方的责任，投标方必须赔偿由于泄密给招标方造成的损失。

7、投标方所提供的电缆须保证是最新生产的电缆，即保证电缆为最新型号，如投标方提供的电缆是淘汰、停产或将要停产或落后型号，必须无条件更换，招标方不支付所有因更换电缆所发生的任何费用，并且投标方必须对因此给招标方带来的损失给予赔偿。

8、投标方必须对所提供的设备涉及专利、知识产权等法律问题承担责任，保证在这些方面不会存在任何纠纷或潜在问题（包括第三方设备）。如果投标方所提供的设备（包括第三方设备）在任何时候出现涉及专利、知识产权等法律纠纷和问题，投标方必须担负全部责任，招标方对此不承担任何责任。

★9、投标人需按照要求提供以下样品，样品由招标代理公司送至招标人指定的具备相应资质的第三方检测机构进行检测，检测结果满足技术规范书要求的投标人可以继续参与投标，检测结果不满足技术规范书要求的投标人不能参加投标，所有样品不予退还。中标后供货产品的技术指标须与样品一致或优于样品。

表1 样品材料封存表

| 产品名称 | 产品型号 | 封存数量 |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆（铠装） | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 4*10mm2 | 10米 |
| 电力电缆（铠装） | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 4*16mm2 | 10米 |
| 电力电缆（铠装） | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 3*25+1*16mm2 | 10米 |
| 电力电缆（铠装） | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 3*35+1*25mm2 | 10米 |
| 电力电缆（铠装） | WDZBN-YJY23-0.6/1KV 3*35+2*25mm2 | 10米 |
| 电力电缆 | WDZBN-YJY63-0.6/1KV 1*70mm2 | 10米 |

# 二、电力电缆主要技术要求

- 概述

额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，适用铁路隧道中。

- 采用标准

GB12706     额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

GB/T3956         电缆导体

GB2952           电缆外护层

GB3048           电线电缆、电性能试验方法

GB6995           电线电缆识别标志

GB4005           电线电缆交货盘

GB12666          电线电缆成束燃烧试验

GB2406           电缆绝缘垫层，护套氧指数的测试

除满足上述国家标准外，还必须满足IEC相关标准要求。

- 使用环境条件

  - 导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压（U0）：0.6kV

  - 系统标称电压（U）：	1kV

  - 系统最高电压（Um）：	1.2kV

  - 海拔高度：        	≤4000m

  - 运行环境温度：    —15℃～+40℃

  - 运行环境湿度：	日平均相对湿度不大于 95%

月平均相对湿度不大于 90%

  - 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染；

  - 地震强度不超过8度；

- 技术要求

电力电缆的生产长度要满足用方需求，施工中不产生中间有接头。

1.1导体

（1）导体采用铜芯，性能符合GB/T3956的规定。

（2）导体采用圆形绞合紧压线芯，紧压系数不小于0.9。

（3）导体表面光洁，无损伤绝缘的毛刺，锐边，以及凸起或断裂的单线。

1.2导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽：参考标准GB/T12706.1。

1.3内衬层及填充物

（2）电缆的内衬层及填充物用非吸湿材料，采用挤包形式，结构和性能符合GB2952的规定。

（3）电缆内衬层应满足直埋敷设工况下的径向防水要求。

1.4 铠装

电缆铠装层采用镀锌钢带，结构符合GB12706的规定，性能符合GB2952的规定。

1.5 外护套

护套材料标称厚度符合GB/T12706.1-2002标准要求，铠装电缆护套任一点的最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm。

外护套表面印有厂名、型号、电压等级、导体标称截面、计米长度标志。

1.6 电力电缆的使用寿命不少于30年。

- 技术参数

  - （WDZBN-YJY23-0.6/1kV型低烟无卤阻燃耐火铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆）

| 序号 | 内容 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 | 0.38 kV |
| 2 | 系统最高工作电压 | 0.4kV |
| 3 | 电缆两导体之间额定工频电压 | 1.0kV |
| 4 | 电缆导体与金属护套之间额定工频电压 | 0.6kV |
| 6 | 系统频率 | 50Hz |
| 7 | 运行方式 | 持续运行 |
| 8 | 导线材料 | 铜芯 |
| 9 | 线芯长期允许工作温度 | 90°C |
| 10 | 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆的最高工作温度 | 250°C |
| 11 | 电缆敷设时环境温度 | ≥0°C |
| 12 | 绝缘层 | 交联聚乙烯 |
| 13 | 保护层 | 钢带铠装 |
| 14 | 外层护套 | 聚乙烯 |
| 15 | 电缆芯数 | 详见电缆型号 |
| 16 | 电缆阻燃等级 | B级阻燃 |
| 17 | 供火温度 | ≥815℃ |
| 18 | 供火时间 | 40 min |
| 19 | 成束敷设电缆的非金属材料体积 | ≥3.5 L/m |
| 20 | 焦化高度 | ≤2.5 m |
| 21 | 自熄时间 | ≤60 min |
| 22 | 酸气pH | ≥4.3 |
| 23 | 电导率 | ≤10μS/mm |
| 24 | 烟气透光率 | >60％ |
| 25 | HCL气体溢出量 | ≤5mg/g |
| 26 | 酸气含量 | 5％ |
| 27 | 允许烟气毒性浓度 | ≥12.4mg/L |
| 28 | 电缆的阻燃性能 | 符合GB/T18380.3的标准规定 |
| 29 | 电缆燃烧时酸性气体生产量 | 应符合GB/T17650.2的规定 |
| 30 | 电缆燃烧时发烟性 | 符合GB/T17651.2的规定 |
| 31 | 导体直流电阻试验 | 应符合GB/T 3956的规定 |
| 32 | 交联聚乙烯绝缘热延伸试验 | 载荷下最大伸长率175 |
|  |  | 冷却后最大永久伸长率15 |

5.2技术参数技术参数（WDZBN-YJY63-1kV型低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆）

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 | kV | 0.38 |
| 2 | 系统最高工作电压 | kV | 0.4 |
| 3 | 电缆两导体之间额定工频电压 | kV | 1.0 |
| 4 | 电缆导体与金属护套之间额定工频电压 | kV | 0.6 |
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 6 | 运行方式 |  | 持续运行 |
| 7 | 导线材料 |  | 铜芯 |
| 8 | 芯数 | 芯 | 1 |
| 9 | 工频耐压 | kV | 3.5kV/5min |
| 10 | 4h交流电压试验 | kV | 2.4kV/4h |
| 11 | 导体直流电阻试验 | Ω/km | GB/T 3956 |
| 12 | 交联聚乙烯绝缘热延伸试验 | ％ | 载荷下最大伸长率175 |
| 13 |  |  | 冷却后最大永久伸长率15 |
| 14 | 正常运行时导体最高温度 | ℃ | 90 |
| 15 | 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆的最高工作温度 | ℃ | 250 |
| 16 | 90℃时绝缘电阻常数≥ | MΩ·Km | 3.67 |
| 17 | 绝缘层 |  | 交联聚乙烯 |
| 18 | 外层护套 |  | 聚乙烯 |

- 导体的直流电阻

| 标称截面 （mm2） | 20℃时导体 最大直流电阻 （Ω/km） |  | 标称截面 （mm2） | 20℃时导体 最大直流电阻 （Ω/km） |  | 标称截面 （mm2） | 20℃时导体 最大直流电阻（Ω/km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 12.1 |  | 35 | 0.524 |  | 240 | 0.0754 |
| 2.5 | 7.41 |  | 50 | 0.387 |  | 300 | 0.0601 |
| 4 | 4.61 |  | 70 | 0.268 |  | 400 | 0.0470 |
| 6 | 3.08 |  | 95 | 0.193 |  | 500 | 0.0366 |
| 10 | 1.83 |  | 120 | 0.153 |  | 630 | 0.0283 |
| 16 | 1.15 |  | 150 | 0.124 |  | 800 | 0.0221 |
| 25 | 0.727 |  | 185 | 0.0991 |  | 1000 | 0.0176 |

- 结构

7.1导体

导体采用圆形软铜线，导体表面光滑、无油污、毛刺，其组成、性能和外观应符合GB/T3956标准的规定。导体结构和直流电阻符合GB/T3956标准的要求。

7.2绝缘

绝缘应采用交联聚乙烯材料(XLPE型)，挤包紧密，表面平整，其性能应符合IEC60502-1标准。绝缘标称厚度符合GB/T 12706标准的要求，绝缘平均值应不小于标称厚度，绝缘最薄点的厚度应不小于其标称值的90%-0.1 mm。

7.3包带层及填充

采用非吸湿性、耐温等级与绝缘相匹配的材料，扎紧缆芯。

采用非吸湿性材料填充，确保电缆圆整。

7.4内衬层

内衬层采用挤包型，选用聚乙烯护套料，其标称厚度符合GB/T 12706标准的要求。

7.5 铠装层

金属铠装采用钢带铠装，材料宽度、厚度符合GB/T 12706标准的要求。

7.6 外护套

非金属外护套按电缆类型选用聚烯烃护套料，其标称厚度符合GB/T 12706标准的要求，铠装电缆最薄点不小于标称值的80%-0.2mm。

护套料材料根据环境要求，采用不同性能的材料，如耐寒、耐候（抗紫外光）、防鼠蚁等。

- 铭牌

成品电缆的护套表面应有生产厂家、电缆型号、额定电压、米标和生产年份等连续标记，并在护套表面标记“中国铁塔图标（LOGO）+中国铁塔(文字)”，标记应字迹清楚、容易辨认、耐擦。单芯电缆护套表面应有分相标识。

铭牌应耐久清晰、易识别，铭牌上应包括以下内容：

1、制造厂名称或商标

2、产品的型号和名称

3、额定电压

4、长度

5、滚动方向

6、制造日期

7、“中国铁塔图标（LOGO）+中国铁塔(文字)”

- 包装、运输与储存

电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放。运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；吊装包装件时，严禁数盘电缆同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。电缆应包装在满足相关规范要求的电缆盘上交货。

# 三、货物检测、验收及保修

（一）招标方厂验：

投标方应提供产品的使用说明书、产品质量保证文件、合格的型式试验报告、出厂实验报告、抽样试验报告、产品合格证书等。买方有权派员进入生产现场对生产过程进行质量监督及控制、参与型式试验的审核并对有关文件和试验报告进行复查等。

1、型式试验

投标方提供与招标产品一致的有效型式试验报告，试验内容满足除GB12706的要求外, 低烟、无卤、阻燃、耐火特性还满足以下试验要求。

阻 燃 试 验

| 标准 | GB/T 18380.3-2001(阻燃试验)、GB12666.5-1990、IEC60332-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻燃级别 | 供火温度 (℃) | 供火时间 (min) | 成束敷设电缆的非金属材料体积 (L/m) | 合格判定 |  |
|  |  |  |  | 焦化高度(m) | 自熄时间(min) |
| B | ≥815 | 40 | ≥3.5 | ≤2.5 | ≤60 |

耐 火 试 验

| GB/T12666.1-1990、GB/T12666.6-1990 (耐火试验) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受火温度（℃） | 供火时间（min） | 技术指标 |
| 750～800 | 90 | 3A熔丝不熔断 |

无卤试验和低烟试验

| GB/T17650.2-1998(无卤试验)、 GB/T17650-1998 |  |  | GB/T17651.2-1998(低烟试验) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH加权值 | 电导率 | HCL气体溢出量 | 最小透光率 |
| Ph≥4.3 | R≤10μS/mm | ≤5mg/g | T >60％ |

酸气含量在0～5％的范围

2、抽样试验

产品批量生产前投标方提供与招标产品一致的抽样试验报告，试验内容满足GB/T12706.1-2002、GB/T17651.2-1998、GB/T17650.2-1998、GB/T18380.3-200、GB/T12666.6-1990、耐火性能符合GB/T19216的要求。

抽样试验应在每批电缆的试样上进行。其抽样频度依据IEC60502的规定。

3、出厂试验

产品出厂前进行出厂试验，试验内容满足GB/T12706.1-2002、GB/T17651.2-1998、GB/T17650.2-1998、GB/T18380.3-2001、GB/T12666.6-1990的要求。

（二）到货盘点：

1．供应商依据本合同交付的合同材料必须满足中国相关部门的相应产业标准，并通过国家或行业相关的产品测试、本合同技术规范书及技术建议书规定的各项参数和要求等。

2．对供应商所提供的合同材料和技术文件的到货盘点将在招标方现场进行。供应商应派代表到现场参加到货盘点，招标方应至少在到货盘点前2个工作日将检验日期通知供应商，供应商应尽快确认。供应商收到通知后未派代表到场不影响招标方到货盘点。

3．如果在到货盘点中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告；在供应商未派代表到场时，该报告将由招标方单方签署。该报告将作为招标方要求供应商进行更换、修理或补充发货的有效证据。

4．如果在到货盘点中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或合同设备与合同规定不符，供应商将在7个工作日内免费进行补发或对设备进行修理并送至招标方安装现场，并负责承担由此造成的额外的运输及保险费用。

5．如供应商对招标方提出的更换、修理或补充发货的索赔要求有异议，供应商应在收到索赔通知的15个工作日内采用书面的方式提出异议。如供应商未能在上述期限内提出书面异议，招标方的索赔要求将被视为供应商所接受。

6．如由此导致无法对系统进行顺利调测与开通，供应商方应承担相应的违约和赔偿责任。

7．盘点结果经双方确认签字后生效。

8．如盘点不合格，供应商应负责于5个工日内自费进行更换，二次测试的全部费用由供应商承担。

（三）到货抽检：

1、供应商交付的材料必须满足中国相关部门的相应产业标准，并通过国家或行业相关的产品测以及认证文件技术规范书的各项参数和要求等。

2、到货签收后，采取随机抽取的方式，每种型号电力电缆至少抽取两盘，每盘抽取0.5米，总数不超过对应型号电缆长度的2%，货品只要任何一个指标低于中标检测样品的，则判断该货品为不合格。

3、供应商到货检测首次出现不合格：

1）予以警告，该类检测不通过产品库存物资必须全部退货并暂停出库，保留对已发货出库物资要求整改、召回等的权利。

2）供应商必须在铁塔公司首次检测结果正式通知后7个日历日内完成整改并按退货通知单数量全部交货至铁塔公司仓库进行复检，同时承担更换不合格产品而产生的一切费用。供应商逾期超过5个日历日不能完成整改并到货完毕的，或到货数量少于退货通知单数量的，则视为供应商因产品质量违反合同约定，根据商务合同进行相应处罚。

4、供应商检测整改复检不合格：

终止本次采购合同产品供货，该类检测不通过产品库存物资必须全部退货并暂停出库，根据商务合同进行相应处罚，扣除50%履约保证金。

5、供应商后续批次检测不合格：

终止本次采购合同产品供货，该类检测不通过产品库存物资必须全部退货并暂停出库，根据商务合同进行相应处罚，扣除全部履约保证金，并取消其中标资格。

6、检测费用：检测及整改所发生的费用，由供应商承担。

（四）初验

1、合同设备安装完成并运行稳定10个工作日后，招标方代表对合同设备进行初步验收。

2、如初步验收测试结果符合本技术规范书中的有关规定，双方将签署初验证书。

3、如合同设备中的任何部分不能通过初验，供应商将采取一切补救措施以使初步验收测试能够尽快再次进行，再次初步验收测试由卖供应商负担费用。

（五）试运行

1、“初验证书”签署之日起，合同设备开始为期3个月的设备试运行。

2、试运行应表明设备的功能和性能符合本技术规范书中供应商的承诺和担保。

3、如果在试运行期间发现任何因供应商责任造成的合同设备与合同规定的不符点，供应商负责自负费用对其进行修改和矫正，直到合同设备达到供应商在合同中承诺的功能和性能，同时试运行期做相应顺延。

4、如果由于供应商合同设备原因引起发生重大通信故障，则试运行期将自故障排除恢复正常设备运行后重新开始计算。

（六）终验

1、最终验收测试在试运行期届满时进行。

2、如果合同设备所有性能和系统指标均与本技术规范书相符，双方签署终验证书。

3、如果合同设备中的任何部分不能通过终验，供应商将采取一切补救措施以使最终验收测试能够尽快再次进行，再次最终验收测试由供应商负担费用。由于再次终验造成的招标方的所有损失由供应商赔偿。

4、如果合同设备因供应商原因在第二次终验测试时仍未能通过验收，则招标方有权终止本合同。此时供应商必须退还已收取的相关价款、费用，并按照中国人民银行同期贷款利率返还相应利息，同时供应商应就因终验失败造成的招标方所有损失进行赔偿。

5、在最终验收测试合格之前，因供应商的原因进行设备或部件更换、部件维修所发生的费用，包括部分设备或部件维修及往返招标方现场的费用、运输及保险费由供应商承担。

6、合同设备的最终验收测试合格并不免除供应商根据本合同规定的保修期内的责任。

（七）保修

1、供应商所提供本协议设备的保修期为36个月，从终验证书签发之日起开始计算。保修期内供应商不得另外收取任何费用。

2、在保修期内，供应商应提供以下服务：

（1）供应商的技术支持部门应在中国境内具有灵活、多样的通信手段，应提供每天24小时，每周7天的7×24小时响应服务。

（2）供应商必须给出故障的处理流程，在保修期内的故障，供应商应在接到通知后的4小时内响应，以确定坏损件情况，就排除故障或更换坏损件的设备做出决定并立即书面通知招标方。供应商应在接到通知后的24小时内排除上述故障。

（3）在保修期内，如果因为供应商有缺陷的设计和生产造成设备的性能和质量与采购合同规定不符，供应商负责排除缺陷、修理或替换出现故障的部件、元件和设备并运送至设备运行现场，所有费用和由此产生的甲方的所有损失由供应商承担。当发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修期将重新计算。返修部件的保修期为返修后的6个月或其原保修期的剩余期间，以两者中较长者计。

（4）供应商应在各省建立稳定可靠的维护队伍和维护保障运作体系，配备足够的备品备件、维护人员、维修工具和车辆，并向招标方及其所属分公司提交上述证明文件。

（5）供应商在向招标方提供各项服务内容时，原则上应自行提供各种仪表、工具，招标方在自身条件许可的前提下可以提供适当便利。

3、产品使用寿命不应低于15年。保修期满后，供应商在本系统寿命期内仍有责任以优惠价提供售后服务。