政府采购

询 价 文 件

- 项目编号：18A0067

项目名称：九龙坡区市政设施维护管理处所需稀土合金电缆询价采购(第三次）

采 购 人：九龙坡区市政设施维护管理处

采购机构：九龙坡区公共资源综合交易中心

二○一八年十二月

目    录

第一部分  投标邀请函	3

一、采购内容	3

二、相关事项	3

三、联系方式	4

第二部分   投标人须知	4

A  投标人	4

B  询价文件	6

第三部分  询价项目技术参数和商务要求	8/

一、询价项目技术要求	8

二、商务要求	8

第四部分 合同范本.............................................................................................................................................9

第五部分 相关格式样本	9

附件一  投标函格式	9

附件二  开标一览表格式	- 13 -

附件三  诚信声明格式	- 14 -

附件四  法定代表人身份证明书格式	13

附件五  法定代表人授权书格式	14

附件六 投标保证金授权委托书	15

# 第一部分  投标邀请函

九龙坡区公共资源综合交易中心根据九龙坡区财政局下达的采购任务，对九龙坡区

市政设施维护管理处所需稀土合金电缆（第三次）进行询价采购，欢迎符合条件的供应商

前来参加投标。

## 一、采购内容

| 名 称 | 数 量 | 技术参数 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 九龙坡区市政设施维护管理处所需稀土合金电缆询价采购 | - 详见第三部分 | - 详细参数见第三部分 | 60 | 12000 | 本项目不接受联合投标、不能分包、转包 |

## 相关事项

本项目实行不报名投标

1、标书及投标保证金递交起止时间：2018年12月24日14：00至14：30

2、开标时间：2018年12月24日14：30

3、投标地点：九龙坡区公共资源综合交易大厅

4、投标报价为一次性不能更改报价，超过最高限价的为无效投标。

5、投标保证金提交方式：投标人必须将投标保证金从公司基本账户转至现场刷POS机的银行卡上，递交保证金时，须提供投标保证金授权委托书原件（格式见本标书最后一页）、从基本账户转到银行卡账户的转账凭据、基本账户开户许可证复印件。否则不予受理。（投标人因银行卡等原因导致其不能完成正常投标保证金缴纳的，由投标人自行承担相应后果）。

6、 投标保证金退还方式：交易中心应当在《中标通知书》发出后五个工作日内无息将未中标人的投标保证金退还到其基本账户；中标人的投标保证金自动转为履约保证金，验收合格后交合同原件和验收报告原件各一份至交易中心后退还履约保证金到其基本账户。

7、超过投标截止时间递交投标文件及投标保证金资料的，九龙坡区公共资源综合交易中心恕不接件。

## 三、联系方式

（一）采购人：九龙坡区市政设施维护管理处

联系人：盛老师

电  话：68436265

（二）采购机构：重庆市九龙坡区公共资源交易中心

项目经办人：黄老师

电      话：68788639

交易中心质疑经办人：刘老师

电      话：68788709

地  址：重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村1号9幢1-1（老年大学一楼）

邮  编：400050

# 第二部分   投标人须知

A 投标人

1.合格的投标人

1.1具有独立承担民事责任能力的企业法人；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（诚信声明）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（诚信声明）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（诚信声明）；

1.5参加政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录（诚信声明）;

1.6投标人营业执照经营范围具有建材等生产或者销售。

2.投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有参加投标有关的全部费用。

## B  询价文件

1. 询价文件的组成

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（包干价、格式见附件）

（3）报价明细表（包干费用）（格式见附件）

（4）投标产品详细技术参数

（5）根据技术参数要求填写技术差异表（格式见附件）

（6）商务差异表（格式见附件）

（7）资格审查资料：

7.1  有效的《企业法人营业执照》副本复印件，原件备查；

7.2  诚信声明（格式见附件）（盖投标人鲜章）

7.3  投标人法定代表人身份证明（格式见附件）和法定代表人授权委托书(格式见附件)

(8)售后服务主要内容

（9）其他技术参数中要求提供的资料

投标人必须提交以上规定的资料,否则将因未实质响应询价文件而被拒绝。

2.询价文件的修改

（1）招标人无论出于自己的考虑对标书进行修改，还是出于对投标人提问的澄清，均在“重庆市九龙坡区公共资源综合交易网（http://www.cqjlpggzyzhjy.gov.cn）”和“重庆市政府采购网” （http://www.cqgp.gov.cn）上发出更正说明。

（2）为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修改投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此以在“重庆市九龙坡区公共资源综合交易网（http://www.cqjlpggzyzhjy.gov.cn）”和“重庆市政府采购网” （http://www.cqgp.gov.cn）上以补遗公告形式通知上述每一潜在的投标人。

（3）投标人均自行在“重庆市九龙坡区公共资源综合交易网” （http://www.cqjlpggzyzhjy.gov.cn）和“重庆市政府采购网” （http://www.cqgp.gov.cn）查阅招标人所发布的补遗信息，无论投标人是否查阅，均视为已知晓招标人所澄清的相关信息。

3. 投标报价：本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费（含装卸费）、保险费、材料费、调试费、税费等货到采购人指定地点完成本项目内容的的所有费用。

4、修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

5. 询价文件的签署及规定

5.1 组成询价文件的各项资料均应遵守本条。

5.2 投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

5.3 询价文件必须由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

5.4 询价文件应提供正本1份（装订成1本）、副本1份（装订成1本），副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

6. 询价文件的密封及标记

询价文件应按以下方法装袋密封：

询价文件应用信封密封。信封上注明项目名称、项目编号、投标人名称、地址、“正本”字样及“不准提前启封”字样。信封需加盖投标人公章或授权代表签字。

如未按要求密封和标记的，公共资源综合交易中心可以拒收。

7. 投标说明

1、本项目不接受联合投标。

8、开标程序

（1）宣布唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）投标人或者其代表检查投标文件的密封情况并确认。

（5）开启投标文件顺序：随机开启；

（6）宣布当众开标，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称、投标报价等其他内容。

(7) 采购人、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8) 开标结束。

9.评标

评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件（技术和商务需求）实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标人。

10．无效投标

出现以下情况之一的，视为无效投标：

（1）投标文件未按询价文件要求由法定代表人授权代表或法定代表人签字和加盖公章；

（2）超出经营范围的投标；

（3）投标文件不按规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，且影响评标定标的；

（4）投标文件未实质性响应询价文件的技术要求或与询价文件的实质性要求有严重背离；

（5）超过最高限价的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）投标文件对同一标的有两种及以上方案可供选择的；

（8）没有提交足额保证金的；

（9）要求原件备查的，询价小组要求查看而未提交原件的；

（10）不满足质保期的；

（11）不满足交货要求的；

（12）未通过资格审查的；

（13）所投产品的技术参数、指标有一项不能满足的；

## 11、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

12、质疑及投诉处理

（一）质疑内容、时限

1、招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对询价文件如有异议，应在询价文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对询价文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向交易中心提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人或交易中心在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对询价文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、供应商对采购人、交易中心的答复不满意或者采购人、交易中心未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

13、签订合同

（1）中标人应该按规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

（2） 询价文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 14、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 第三部分  询价项目技术要求和商务要求

一、技术要求

稀土合金电缆采购明细

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位（米） | 数量 | 单价限价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电线 | BV-10 | 米 | 102 | 7.6 | 775.20 |
| 2 | 铜芯电线 | BV-16 | 米 | 100 | 12.5 | 1,250.00 |
| 3 | 铜芯电线 | BV-25 | 米 | 300 | 19.4 | 5,820.00 |
| 4 | 铜芯电线 | BVR-10 | 米 | 100 | 8.8 | 880.00 |
| 5 | 铜芯电线 | BVR-16 | 米 | 100 | 13.3 | 1,330.00 |
| 6 | 铜芯电线 | BVR-25 | 米 | 300 | 20.5 | 6,150.00 |
| 7 | 铝合金电缆 | YJLHV-1*16 | 米 | 200 | 2.8 | 560.00 |
| 8 | 铝合金电缆 | YJLHV-1*25 | 米 | 205 | 3.6 | 738.00 |
| 9 | 铝合金电缆 | YJLHV-1*35 | 米 | 240 | 4.5 | 1,080.00 |
| 10 | 铝合金电缆 | YJLHV-1*50 | 米 | 205 | 6 | 1,230.00 |
| 11 | 铝合金电缆 | YJLHV-4*16 | 米 | 200 | 11.5 | 2,300.00 |
| 12 | 铝合金电缆 | YJLHV-4*25 | 米 | 200 | 15 | 3,000.00 |
| 13 | 铝合金电缆 | YJLHV-4*35 | 米 | 200 | 19.4 | 3,880.00 |
| 14 | 铝合金电缆 | YJLHV-4*50 | 米 | 200 | 25 | 5,000.00 |
| 15 | 铝合金电缆 | YJLHV-5*16 | 米 | 200 | 14 | 2,800.00 |
| 16 | 铝合金电缆 | YJLHV-5*25 | 米 | 200 | 18.3 | 3,660.00 |
| 17 | 铝合金电缆 | YJLHV-5*35 | 米 | 201 | 23.8 | 4,783.80 |
| 18 | 铝合金电缆 | YJLHV-5*50 | 米 | 200 | 31 | 6,200.00 |
| 19 | 铜芯电缆 | YJV1*16 | 米 | 405 | 12 | 4,860.00 |
| 20 | 铜芯电缆 | YJV1*25 | 米 | 700 | 18 | 12,600.00 |
| 21 | 铜芯电缆 | YJV1*35 | 米 | 500 | 25 | 12,500.00 |
| 22 | 铜芯电缆 | YJV4*16 | 米 | 101 | 50 | 5,050.00 |
| 23 | 铜芯电缆 | YJV4*25 | 米 | 2100 | 73.7 | 154,770.00 |
| 24 | 铜芯电缆 | YJV4*35 | 米 | 3100 | 101 | 313,100.00 |
| 25 | 铜芯电缆 | YJV5*16 | 米 | 295 | 48.2 | 14,219.00 |
| 26 | 铜芯电缆 | YJV5*25 | 米 | 200 | 91.8 | 18,360.00 |
| 27 | 铜芯电缆 | YJV5*35 | 米 | 104 | 126 | 13,104.00 |
| 28 | 合计 |  |  |  |  | 600,000.00 |

严格按照国家认可的稀土合金线缆标准及相关技术标准执行：

1、应满足国家行业标准要求；

2、电缆的绝缘标准厚度、护套标准厚度、平均外径上下限、阻燃性、双层绝缘护套、单丝压型线芯以及70℃的最小绝缘电阻等均应符合国标要求；

3、电缆线盘应有足够的机械强度，盘外径不大于３米； 每盘要标有盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、盘转动方向等标志；

4、供货的特殊性主要有以下几点：供货周期长，供货批次多,几十米到几百米不等。

5、所供材料附有质量检测报告复印件(原件备查)；

6、采购方可随时进行抽检；抽检不合格扣除所送货款项。

（一）、稀土铝合金电缆质量标准和技术要求

| YJLHV(TC90)0.6/1KV 单芯/四芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电力电缆参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电缆载流量（约） | 电缆载流量（约） |
| 导体标称截面 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径（约） | 电缆近似重量（约） | 20℃时导体直流电阻 | 绝缘电阻 | 在空气中环境温度30℃ | 土壤温度25℃热阻系数2.5 |
| mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/km | Ω/km | MΩ/km | A | A |
| 1x25 | 6.00 | 0.9 | 1.5 | 10.4 | 190 | ≤1.20 | ≥0.444 | 115 | 104 |
| 1x35 | 7.00 | 0.9 | 1.5 | 11.5 | 207 | ≤0.868 | ≥0.379 | 140 | 123 |
| 4x25 | 6.00 | 0.9 | 2.0 | 24.4 | 594 | ≤1.20 | ≥0.444 | 104 | 85 |
| 4x35 | 7.00 | 0.9 | 2.0 | 27.0 | 739 | ≤0.868 | ≥0.379 | 129 | 102 |

(二）、铜芯电缆质量标准和技术要求

1、电线电缆质量标准：

1.1YJV铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆质量标准按照国标GB12706执行，耐火和阻燃电缆按照国标GB/T12666《电线电缆燃烧试验方法》执行。

1.2物绝缘电缆执行标准

GB13033-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端
BS6207-2001额定电压750V及以下矿物绝缘电缆
IEC60702-2002额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端

GB/T16895.15-2002建筑物电气装置-布线系统载流量

1.3WD低烟无卤电缆执行标准GB/T12706-2008。

2、电线电缆技术要求

2.1电线电缆所用铜线为紫铜，含铜量≥99.8%。

2.2 电线电缆截面范围与构成根数及外径：

2.3电线电缆表面无损伤，电线电缆外观封装完好，每根电缆均有出厂合格证、每根VV和YJV电缆表面必须有均匀的电脑喷码的“厂家名称和品牌”“规格型号”等字样。线缆是全新的、未使用的、符合规定材料和满足工艺制造的乙方直接加工生产的产品。

3、电线电缆额定工作负荷内，工作参数如下：

3.1温度：在空气中敷设和环境温度为40℃的情况下，缆芯最高工作温度低于90℃。

3.2 YJV电缆单芯导体参数:下表中电阻值为导体在温度为20℃时允许的最大直流电阻值（大于以下数值为不合格）。

| 标称截面(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻值(Ω/km) | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 |

3.3绝缘系数：本项目所指电线电缆线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

二、商务要求

（一）服务周期

本项目的服务期限的起点为本项目合同生效之日，终点为合同签订后到合同金额达到为止。采购方根据维护时间、地点、数量提前一天通知中标单位，要求准确无误的送达指定地点；若延期交货，每延期24小时，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值5%的违约金。如乙方逾期交货达（ 30）天，甲方有权解除合同，要求乙方支付违约金 50000元并赔偿损失。

（二） 免费质保期

（1）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（2）响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。

（3）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。

（三）售后服务要求

① 成交供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术具备和服务：

A、电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

B、现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作，使采购人能够正常使用。

C、技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

② 质保期外服务要求

A、质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

B、质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（5）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

（四）验收

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供出厂合格证、检验报告、送货清单。

4、乙方所交货物的各种质量指标不得低于乙方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。乙方交货时，若提供的是不合格货物或次品，甲方经办人有权拒绝在验收报告签字且有权要求乙方重新提供合格货物。缺乏甲方经办人签字的验收报告将不作为支付依据。甲方也可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，乙方应支付检测费用。因乙方提供的货物质量问题造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方一切损失。

（五）付款方式及程序

1、付款具体方式：

采购人在中标人按要求完成设备安装调试并达到正常运行后15日内支付给中标人总合同付款方式为月结，根据当月实际收货数量确定付款金额。在付款时供方需出示购销合同、送货清单、财政和税务机关要求的正规发票。材料费、采购管理费、损耗、税金、运输费和上下车费等均包含在单价内。

2、付款程序：

（1）中标人履行合同后，采购人在验收报告（(验收报告版本在九龙坡公共资源综合交易网上“下载中心”自行下载）上面签署验收意见。

（2）中标人向采购人开具发票。

（3）付尾款时，供应商向交易中心提交采购合同原件1份、验收报告原件1份交交易中心、并将上述资料各一份与发票复印件（加盖采购单位财务章）等材料，向财政部门申请付款。

（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（八）其他

（1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（2）本次采购为单价采购，结算价以实际购买量乘以中标单价进行结算。招标时招标人提供的数量为暂定量。不作为结算量，以及结算依据。

# 第四部分 采购合同

甲方：重庆市九龙坡区市政设施维护管理处

乙方：

经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应施工物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：

一、合同价的结算及支付

（1）本次采购为单价采购，；

（2）结算价以实际购买数量乘以中标单价进行结算。招标时招标人提供的数量为暂定量。不作为结算量，以及结算依据。

（3）暂定合同价元，大写。（合同单价为包干价，包括合同货物运输费、技术资料费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的乙方履行本合同义务所产生的所有费用，所有税费由乙方负担。）

（4）付款方式：

- 采购费用按月结算，甲方以每月 5  日前收到的双方指定的经办人（甲方指定经办人姓名：　　　　　　　　，乙方指定经办人姓名：）签字盖章的货物验收报告原件为依据按实结算。结算完毕后，在付款时乙方需向甲方出示购销合同、送货清单、财政和税务机关要求的正规发票。

乙方逾期提交结算资料的，甲方支付时间顺延。

2、支付时间：乙方提交完整的前述付款相关资料，结算办理后30个工作日内支付。

二、技术要求：

（一）、稀土铝合金电缆质量标准和技术要求

| YJLHV(TC90)0.6/1KV 单芯/四芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电力电缆参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电缆载流量（约） | 电缆载流量（约） |
| 导体标称截面 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径（约） | 电缆近似重量（约） | 20℃时导体直流电阻 | 绝缘电阻 | 在空气中环境温度30℃ | 土壤温度25℃热阻系数2.5 |
| mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/km | Ω/km | MΩ/km | A | A |
| 1x25 | 6.00 | 0.9 | 1.5 | 10.4 | 190 | ≤1.20 | ≥0.444 | 115 | 104 |
| 1x35 | 7.00 | 0.9 | 1.5 | 11.5 | 207 | ≤0.868 | ≥0.379 | 140 | 123 |
| 4x25 | 6.00 | 0.9 | 2.0 | 24.4 | 594 | ≤1.20 | ≥0.444 | 104 | 85 |
| 4x35 | 7.00 | 0.9 | 2.0 | 27.0 | 739 | ≤0.868 | ≥0.379 | 129 | 102 |

严格按照国家认可的稀土合金线缆标准及相关技术标准执行：

1、应满足国家行业标准要求；

2、电缆的绝缘标准厚度、护套标准厚度、平均外径上下限、阻燃性、双层绝缘护套、单丝压型线芯以及70℃的最小绝缘电阻等均应符合国标要求；

3、电缆线盘应有足够的机械强度，盘外径不大于３米； 每盘要标有盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、盘转动方向等标志；

4、供货的特殊性主要有以下几点：供货周期长，供货批次多,几十米到几百米不等。

5、所供材料附有质量检测报告复印件(原件备查)；

6、采购方可随时进行抽检；抽检不合格扣除所送货款项。

(二）、铜芯电缆质量标准和技术要求

本次招标的材料必须达到现行国家规范及标准规定的质量技术要求及检验要求，具体如下：

1、电线电缆质量标准：

★1.1YJV铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆质量标准按照国标GB12706执行，耐火和阻燃电缆按照国标GB/T12666《电线电缆燃烧试验方法》执行。

1.2物绝缘电缆执行标准

GB13033-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端
BS6207-2001额定电压750V及以下矿物绝缘电缆
IEC60702-2002额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端

GB/T16895.15-2002建筑物电气装置-布线系统载流量

1.3WD低烟无卤电缆执行标准GB/T12706-2008。

2、电线电缆技术要求

2.1电线电缆所用铜线为紫铜，含铜量≥99.8%。

2.2 电线电缆截面范围与构成根数及外径：

上表中的线径做为验收时的参考依据，对于线径明显低于表中的线径参数时，甲方可要求乙方将存有异议的电线电缆送“重庆市产品质量监督检验所”检测（检测铜含量、绝缘、电阻等参数），最终以该机构所出检验报告为判断质量是否合格的依据，乙方承担检测所需的一切费用（送检最多两次）。

2.3电线电缆表面无损伤，电线电缆外观封装完好，每根电缆均有出厂合格证、每根VV和YJV电缆表面必须有均匀的电脑喷码的“厂家名称和品牌”“规格型号”等字样。线缆是全新的、未使用的、符合规定材料和满足工艺制造的乙方直接加工生产的产品。

3、电线电缆额定工作负荷内，工作参数如下：

★3.1温度：在空气中敷设和环境温度为40℃的情况下，缆芯最高工作温度低于90℃。

3.2 YJV电缆单芯导体参数:下表中电阻值为导体在温度为20℃时允许的最大直流电阻值（大于以下数值为不合格）。

| 标称截面(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻值(Ω/km) | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 |

3.3绝缘系数：本合同所指电线电缆线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

三、供货要求

（1）供货时间及地点：听从甲方现场代表的安排，供货时间和地点均由甲方指定。运输过程中货物毁损、丢失等各种风险均由乙方承担责任。

（2）供货周期：本项目的服务期限的起点为本项目合同生效之日，终点为合同签订后到合同金额达到为止。

四、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权立即解除合同，没收履约保证金并收取违约金50000元。

五、检查验收

（1）乙方应随货物提供合格证和质量证明文件。

（2）货物验收：乙方所交货物的各种质量指标不得低于乙方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。乙方交货时，若提供的是不合格货物或次品，甲方经办人有权拒绝在验收报告签字且有权要求乙方重新提供合格货物。缺乏甲方经办人签字的验收报告将不作为支付依据。甲方也可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，乙方应支付检测费用。因乙方提供的货物质量问题造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方一切损失。

六、付款

（1）本合同价款为人民币支付。

（2）付款方式：银行转账或现金支票。乙方指定银行账号：　　　　　　，户名：，开户行：。

七、违约责任

（1）甲方责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付拒收的质量合格材料总价的5%违约金。

（2）乙方责任

1、若延期交货，每延期24小时，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值5%的违约金。

如乙方逾期交货达（ 30）天，甲方有权解除合同，要求乙方支付违约金 50000元并赔偿损失。

乙方当日交货但延后于甲方规定的时刻，，上不封顶。

本条及本合同项下载明的解除合同的通知自到达乙方时生效。
 3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定和甲方要求的，甲方有权拒收，甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金，且须在甲方要求的期限内重新提供符合合同约定和甲方要求的货物，同时由乙方负担发生的一切损失和费用，包括但不仅限于利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- 乙方向甲方提供的货物质保期为1年，自货物验收合格之日起计算。如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除本合同并退货，乙方应退回全部货款，同时乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 发生本合同第七条第2款第1项任一情形或甲方享有单方约定解除权或法定解除权的其他任一情形，甲方除收取违约金外，有权没收乙方履约保证金。

乙方发生其他违约行为时，违约金优先从应付款及履约保证金中抵扣。

八、合同生效及其它

1、本协议自双方签字盖章后生效，合同一式拾份，甲方执肆份，乙方执陆份。本合同签订后乙方带一式四份到交易中心备案。

其它未尽事宜双方友好协商解决，协商或调解不成时，双方同意将原招标文件约定的仲裁改为向合同履行地人民法院起诉。

2、送达

甲方通信地址：

收件人：

乙方通信地址：

收件人：

双方在履行本协议和过程中所发出的函件，可直接送达，也可邮寄，邮寄应以特快专递按本协议所列通信地址寄发。从发出之日起第五日视为收到。当一方通讯地址发生变动的，应当提前书面通知对方，否则原通讯地址仍有效，按原地址寄发的文件视为成功送达。

九、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。本采购项目在招投标过程中产生的相关文件（包括但不限于招标文件）是本合同的组成部分，若前者与本合同内容冲突，以本合同内容为准。

附件：《每日具体供货地点及时刻表》

（此页无正文）

甲方：重庆市九龙坡区市政设施维护管理处乙方：

法定代表人：法定代表人：

经办人：经办人：

2018年   月    日

# 第五部分 相关格式样本

## 附件一  投标函格式

## 投标函

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供项目的技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份、副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及采购文件要求，缴纳足额投标保证金。

九、若我方中标，愿意按有关规定及采购文件要求缴纳相关费用。

（投标人公章）

年    月   日

## 附件二 开标一览表格式

开标一览表

采购项目名称：                                         编号：

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 总投标报价（小写） 单位（元） | 服务周期 | 质保期 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人：                            法定代表人或法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

## 附件三 报价明细表格式

报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：本表可扩展

投标人：                            法定代表人或法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

## 附件四

## 诚信声明格式

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前3年无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

## 附件五 法定代表人身份证明书格式

采购项目名称：

致：九龙坡区公共资源综合交易中心：

（法定代表人姓名）是（投标企业名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

附件六、法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：九龙坡区公共资源综合交易中心

（法定代表人姓名）是                                       （投标企业名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

投标企业法定代表人签字：          被授权人签字：

（投标企业公章）

年   月   日

附：

被授权人身份证复印件

附件七、采购项目与投标项目技术差异表

编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件主要参数 | 投标文件主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、本表即为对本项目“ 第三部分 二、技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

附件八、采购项目与投标项目商务差异表

编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件主要条款 | 投标文件主要条款 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表即为对本项目“第三部分 商务要求”中所列质保期、交货时间、售后服务条款、付款方式的条款进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

附件九          投标保证金授权委托书

委托人：（公司名称）

受托人姓名：（                身份证号码：                      ）

我单位已按投标文件要求将                            项目（项目编号：         ）的投标保证金￥       （大写：        )汇入受托人个人账户（卡号：                ） 。

现委托受托人持上述个人银行卡，前往九龙坡区公共资源综合交易中心办理投标保证金交纳事宜。

投标结束后，请将投标保证金退回我单位基本账户：

单位名称：

银行账号：

开户银行：

特此授权。

（委托人盖章）

电话：

年    月    日

注：1、该授权委托书和从基本账户转到银行卡账户的转账凭据和基本账户开户许可证复印件由受托人在刷银联卡缴纳投标保证金时，递交给交易中心工作人员。

结               束