10kV、35kV交联聚乙烯电缆

技术规范书

工程项目：XXX

1 总则

1.1本技术规范书适用于10kV、35kV交联聚乙烯电缆(YJV、YJLV、YJY、YJLY及相应带铠装)，它提出了该电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。

1.4本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下：

GB/T 12706-2008额定电压lkV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件

IEC 60502—2(1997)  额定电压l～30kV挤包绝缘电力电缆及其附件 第2部分：额定电压6～30kV电缆有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

1.6本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.7供方应获得ISO9000（GB/T 19000）资格认证书或具备等同质量认证证书，产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品，必须经过挂网试运行，并通过产品鉴定。

2 使用环境条件

2.1运行条件

2.1.1额定工作电压和频率： 8.7/15kV、26/35kV，50Hz。

2.1.2系统接地方式：中性点不接地或经消弧线圈接地系统。

2.2环境条件

2.2.1环境温度：-15℃～+60℃

2.3敷设条件

敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。

地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

2.4运行及敷设要求

2.4.1电缆导体的额定运行温度为90℃。

2.4.2短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

2.4.3电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

2.4.4电缆敷设时允许弯曲半径

单芯无锴装：不小于20倍电缆的实际外径

单芯有锴装：不小于15倍电缆的实际外径

三芯无锴装：不小于15倍电缆的实际外径

三芯有锴装：不小于12倍电缆的实际外径

3 技术参数和要求

本次采购的电缆，其技术参数除应符合GB 12706的要求以外，还应满足本标书以下要求。

3.1导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜材。

3.2挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。

3.3导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹、不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。

3.4绝缘

10kV电缆绝缘标称厚度为4.5mm，35kV电缆绝缘标称厚度为10.5mm，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的95%，任一断面上的绝缘偏心度≤10%。

3.5绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

35kV绝缘屏蔽为不可剥离型。标称厚度为：0.8mm。

绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色(黄绿红)标志带，其宽度不小于2mm。

3.6金属屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，搭盖率应不小于15％。三芯屏蔽截面积之和不小于25mm2(按管状计算)，且三芯屏蔽应接触良好。

3.7填充及隔离套

缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。

隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80％。

3.8铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。

- 3.9 外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%

- 3.10 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%

电缆不圆度= (电缆最大外径－电缆最小外径)/ 电缆最大外径×100%

- 3.11 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。

- 3.12 电缆盘

卖方应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场或在任何气象条件下户外至少储存10 年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

４ 试验

4. 1 电缆在制造、处理、实验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝。买方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。

4. 2 在出厂和抽样试验前30天，卖方应预先统治买方，买方应在10天内答复卖方是否去见证。如买方放弃见证，则卖方应把所作的试验以试验报告的形式提交买方。

4. 3 出厂试验

每批电缆出厂之前，制造厂必须对每盘电缆按GB12706以及本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达买方。

出厂试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4-2007 |
| 2 | 局部放电试验⑴ | GB/T 3048.12-2007 |
| 3 | 交流电试验⑵ | GB/T 3048.8-2007 |
| - 局部放电试验在1.73U0时，放电量小于10pC。 - 交流电压试验要求3.5 U0，持续5min绝缘不击穿。 |  |  |

4. 4 抽样试验

抽样试验应按GB/T 12706及下表要求进行。并将试验报告提交买方。

抽样试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | GB/T 12706-2008 |
| 2 | 导体直流电阻（20℃） | GB/T 12706-2008 |
| 3 | 局部放电试验 | GB/T 3048.12-2008 |
| 4 | 4h交流电压试验 | GB/T 3048.8-2008 |
| 5 | 热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 6 | 外半导体电层剥离 | GB/T 12706-2008 |
| 7 | 隔离套工频耐压 | GB/T 2952-2008 |

4. 5型式试验

如卖方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且获得该架空绝缘导线的省级或市级的产品鉴定证书，则可用检验报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到通过国家计量认证的电力部电气设备质量检验测试中心（设在武高所）重做型式试验，费用由卖方负责。重做的型式试验按GB/T 12706-2008及本招标书要求进行。

4. 6现场交接试验

4.6.1 电缆主绝缘、外护、内护套等绝缘电阻试验，采用5000V绝缘电阻表。按照Q/GXD 126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》（广西电网公司企业标准）进行。

4.6.2电缆主绝缘耐压试验，采用交流30-300Hz，2.5Uo/5min;进行。 4.6.3其他试验按照Q/GXD 126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》（广西电网公司企业标准）进行。

5 供货范围

详见附件

6 供方应提交的技术资料

6.1供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。料的组织结构清晰、逻辑内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

6.2 供方提供产品质量文件，型式试验报告、鉴定证书及产品使用说明书和性能检验等的证明。

6.3供方提供产品生产厂的主要生产设备和试验仪器设备的厂家、主要参数、投入使用时间。

6.4供方提供给需方及设计单位的图纸和技术资料中，1份是纸质资料，另1份是AutoCAD2008电子版本。

6.5供方提供以下材料、生产厂家、主要参数及差异表：

表1 交联聚乙烯电缆

| 序号 | 技术参数 | 国标 | 出厂值 | 原材料生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |  |  |  |
| 2 | 标称截面mm |  |  |  |  |
| 3 | 近似外径mm |  |  |  |  |
| 4 | 最小绝缘标称厚度mm |  |  |  |  |
| 5 | 芯数×截面mm2 |  |  |  |  |
| 6 | 缆芯采用圆形、扇形、瓦型说明 |  |  |  |  |
| 7 | 最小标称导体屏蔽厚度mm |  |  |  |  |
| 8 | 绝缘屏蔽厚度mm |  |  |  |  |
| 9 | 软铜带屏蔽厚度mm |  |  |  |  |
| 10 | 外户套厚度mm |  |  |  |  |
| 11 | 20℃导体直流电阻最大值，Ω/km |  |  |  |  |
| 12 | 70℃绝缘电阻最小值MΩ/km |  |  |  |  |
| 13 | 电缆允许弯曲半径 |  |  |  |  |
| 14 | 电缆允许最大拉力 |  |  |  |  |
| 15 | 封帽的结构 |  |  |  |  |
| 16 | 单位重量kg/km |  |  |  |  |

表二 技术差异表

| 序号 | 项 目 | 偏 差 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

7 储存与运输要求

7.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.2导线储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

7.3电缆交货使用电缆盘，每盘电缆长度一般不小于1500m，两端应有可靠的防水密封保护，电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和供方名称。

附件：10kV、35kV交联聚乙烯电缆供货范围

附件

10kV交联聚乙烯电缆供货范围

一、10kV交联聚乙烯电缆

| 工程项目 |  | XXXX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 10kV交联聚乙烯电缆 | YJV22-8.7/15kV-3×300 |  | 米 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  | 工程业主定 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 工程业主定 |  |  |  |
| 设计联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |