- 南宁市政府采购货物采购需求资料表

- 一、投标人资格：

1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的厂（商）家。

2．投标人资格的其他要求：

- 投标人必须是2018年度南宁市政府投资工程120万以下电力设备协议供货中标供应商。二、采购项目内容：

1．采购人地址：南宁市青秀区凤岭南路6号；联系人：李冬娜；电话：0771-5560359

2．采购预算价：718805.24元

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：广西金宇电力开发有限公司

4．是否接受联合体投标：□是  ■否（请在选项上打 ■）

5．合同签订是否接受合同专用章：□是   ■否（请在选项上打 ■）

6．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商： ■是   □否（请在选项上打 ■）

7．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

项号; 货物名称; 数量; 参考品牌、型号; 技术参数要求. 1; 10kV交联聚乙烯电缆; 1304米; YJV22-8.7/15kV-3x300mm2; - 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜材。 2、挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。 3、导体屏蔽 导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹、不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。 标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。 4、绝缘 10kV电缆绝缘标称厚度为4.5mm，35kV电缆绝缘标称厚度为10.5mm，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的95%，任一断面上的绝缘偏心度≤10%。 5、绝缘屏蔽 绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 35kV绝缘屏蔽为不可剥离型。标称厚度为：0.8mm。 绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色(黄绿红)标志带，其宽度不小于2mm。 6、金属屏蔽 金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，搭盖率应不小于15％。三芯屏蔽截面积之和不小于25mm2(按管状计算)，且三芯屏蔽应接触良好。 7、填充及隔离套 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。 隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80％。 8、铠装 钢带铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。 9、 外护套 外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80% 10、 电缆不圆度 电缆不圆度应不大于15% 电缆不圆度= (电缆最大外径－电缆最小外径)/ 电缆最大外径×100% 11、 成品电缆标志 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。 12、 电缆盘 卖方应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场或在任何气象条件下户外至少储存10 年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外力作用不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。. 商务条款; 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10个工作日内 ★二、交货期：自采购人通知交货之日起，15天内交货完毕 三、交货地点：南宁市(采购人指定地点) . 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、质保期：1年（自交货并验收合格之日起计） 2、供货到场时间：按照中标供应商的施工计划自行安排。 3、实行“三包”，提供优质的售后服务：设备免费送货上门，由中标人自行组织卸货，并负责卸货过程的安全，投标人所提供的货物是全新、未使用过的整套。 4、中标供应商保修期内定期免费巡检，并提供终身有偿维修、维护服务。随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。质量问题处理：接到货物出现质量问题通知后应立即作出详细的质量问题解决方案并在6小时内到达用户现场，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理，特殊情况应在24小时内解决。 5、中标供应商在南宁市设有售后服务点或维修厂家，具备相应的维修能力（配备充足的专业技术人员及车辆（投标文件中提供住南宁市售后服务机构证明文件复印件、固定电话、专业维修人员资料、车辆证明、地址等）。 6、故障响应时间：中标供应商接到甲方故障通知后，在2小时内到达用户现场，进行维修，特殊故障第一时间通知甲方并制定维修方案及故障排除时间，特殊情况短期内无法维修的，提供代用设备或采取可恢复正常用电的措施，在24小时内解决。 ★六、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）不包括安装费用，但中标供应商负责派技术人员根据图纸指导施工安装。 （6）报价包括工程实施中业主要求的抽检项目的检测试验费用。 - ★七、实质性要求和条件： 1）产品实行“三包”，即包退、包换、包修，因产品质量问题发生的相关费用由中标单位承担。 ★2）“货物需求一览表”的货物数量为暂定数量，施工时，中标供应商须根据现场实际安装需要提供货物（如提供的货物超出现场实际安装需要，超出实际安装需要的货物甲方将不予签收和支付货款），最终供货数量以现场验收为依据并经采购人、中标供应商签字盖章认可。 3）按工程进度要求供货到施工现场，包装、卸货、技术指导安装并负责调试。 4）如果供方不能按需方的进度要求供货，需方有权终止合同，由此引起的全部责任由供方负责。 ★5)、产品质量按现行国家标准和技术规范，投标人须承诺投标产品符合南方电网公司设备技术规范，并确保产品接入供电网后能正常使用。 ★八、付款方式：本项目无预付款，中标供应商按合同约定交货完毕，确保设备接入供电网正常使用并验收合格后，采购人按财政资金支付程序一次性全额支付合同价款。.

南宁青秀山风景名胜旅游区管理委员会

2019年3月25日