东润环能沙坪和夏造风电场88MW项目220kV升压站新建工程

电缆（含通讯电缆）

技术规范书

招标单位：中国电建集团江西省电力建设有限公司

设计单位：     江西恒能电力工程有限公司

2019年 3 月

目     录

1、总则	1

2、项目概况	2

3、引用标准	4

4、技术要求	5

5、试验及验收	39

6、产品标志、包装、运输和保管	40

7、技术服务、工厂检验和监造	42

8、质量保证/质量控制	43

9、供货清单	44

# 1、总则

1.1、适用范围：本技术规范书适用东润环能沙坪和夏造风电场88MW项目220kV升压站新建工程项目电缆设备的采购，工程拟安装风机总容量为88MWp，为了电缆采购的需要，特编制本技术规范书，它包括电缆本体及其辅助设备的性能、设计、制造、验收、保修、技术服务和资料要求。

1.2、语言：招标人与投标人和本项目涉及的其他方机构之间的所有文件、信函、传真、电子邮件、图纸及信件均以中文为准。无论何时需要对合同条款进行编写、标注也应使用中文，如必须使用中英文对照文本，则以中文为准。

1.3、单位：所有的技术资料和表格，所有的图纸和所有的仪器都应使用国际单位制。

1.4、本技术规范书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5、投标人如对本技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标人同意后，可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改，仍以招标人意见为准。如投标人没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，即被认为投标人所提供的产品完全能够满足本技术规范书的要求。

1.6中标后投标人应协同设计方完成深化方案设计，配合施工图设计，配合电缆厂家进行系统调试和验收，并承担培训及其它附带服务。合同签订后5天内，投标人提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运行、验收、运行和维护等采用的标准目录给招标人，由招标人确认。

1.7本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。在签订合同之后，招标人保留对本规范书提出补充要求和修改的权利，投标人应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。

1.8规范书中的空格部分由投标人填写，如有差异请列表说明。

# 2、项目概况

- 2.1 地理位置

东润华能沙坪和夏造风电场88MW项目220kV升压站新建工程项目位于江西省吉安市万安县夏造镇竹林村，场址区中心地理坐标约为东经114°43'26.51"，北纬26°15'59.56"，距离万安县城直线距离约22km，距离遂川县城直线距离约21km。布机区域海拔高程为450m～900m。

- 2.2 总体方案概况

本项目采用35kV电压等级以4回接入220kV万安变电站。场内88MWp分4回35kV集电回路汇集至开关站。其中16台风机各采用1台2750kVA/35kV升压箱变；14台风机各采用1台3800kVA/35kV升压箱变；

- 2.3 应用环境条件

本工程总装机容量为88 MWp，当地主要气象数据如下，本技术规范中所要求的设备性能参数应满足该实际使用环境。

| 项目 |  | 单位 | 数值 | 出现日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均 | ℃ | 18.5 |  |
|  | 极端最高 | ℃ | 41 | 2010.8.4 |
|  | 极端最低 | ℃ | -6.9 | 1999.12.23 |
| 多年平均气压 |  | hPa | 1004.0 |  |
| 多年平均水汽压 |  | hPa | 18.5 |  |
| 降水量 | 多年平均 | mm | 1405.9 |  |
|  | 最大日 | mm | 162.9 | 1984.9.1 |
| 雷暴日数 | 多年最多 | d | 68 |  |
|  | 多年平均 | d | 45.3 |  |
| 风速 | 实测最大 | m/s | 19 |  |
| 年降水日数 | 多年最多 | d | 195 |  |
|  | 多年平均 | d | 161 |  |
| 多年平均相对湿度 |  | % | 81 |  |

- 2.4电缆敷设条件

电缆敷设条件为明敷、直埋、穿管、沟道、支架等方式。沟道内积水时电缆可能局部或完全浸于水中；直埋于高地下水位地区时，电缆可能经常或周期性地被水浸泡；明敷时，电缆可能裸露空气中，长期受到阳光照射、雨雪等恶劣天气侵蚀。

敷设方式为机械牵引敷设或人工敷设。

本技术规范是针对上述实际环境提出的，本技术规范中所要求的设备性能参数应满足该实际使用环境。

# 3、引用标准

规范中包含的产品应按IEC、GB、SDJ、DL的最新标准、规范、规程和规定等的有关条文设计、生产和试验，这些标准应是现行的或经过修订的有效版本；有关标准的要求，列举如下，但不限于此：

IEC 60754-1-2011 取自电缆的材料燃烧时释出气体的试验

第1部分:卤酸气体总量的测定

IEC 60754-2-2011 电缆燃烧时释出气体的试验

第2部分:用测量pH值和电导率来测定取自电缆的材料燃烧时释出气体的酸度

IEC 60287-2012   电缆 额定电流的计算

IEC 60332-2009   电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 60502-2014   额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆及附件

GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分

GB/T 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分

GB/T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分

GB/T 2951-2008   电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方

GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分

GB/T 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分

GB/T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分

GB/T 2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法

GB/T 3953-2009 电工圆铜线

GB/T 4909-2009 裸电线试验方法

GB/T 2952-2008 电缆外护层

GB/T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 2952-2008 电缆外护层

GB/T 2952-2008 电缆外护层

GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956-2008 电缆的导体

GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范

TUV 2PFG-1169/08.2007  德国莱茵TUV  PV-系统专用电线

# 技术要求

- 电缆需采购品牌大厂设备，具体包括：上上电缆、宏图高科、远东

- 4.1 0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及聚氯乙烯绝缘电力电缆

4.1.1 使用特性

1）电压：系统额定电压： 1kV及以下

电缆额定电压（U0/U）：0.6/1kV

2）工作温度

电缆连续负荷工作额定温度为：交联聚乙烯绝缘电缆90℃；聚氯乙烯绝缘电缆70℃。

短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度：交联聚乙烯绝缘电缆不超过250℃；聚氯乙烯绝缘电缆不超过160℃。

3）弯曲半径：不小于15倍电缆的实际外径。

4）使用寿命：产品在正常使用条件下，使用寿命不小于30年。

4.1.2 电缆结构及材料要求

电缆结构除符合GB/T 12706的规定外，还应满足以下要求。

- 导体：

材料采用99.9%的无氧铜，导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。

- XLPE交联工艺 ：

交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。

- 绝缘：

绝缘采用交联聚乙烯或聚氯乙烯，绝缘料从生产之日到使用不应超过半年。绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。各截面绝缘标称厚度见GB/T 12706，绝缘厚度平均值最小测量值不小于标称值。

各截面绝缘标称厚度见GB12706，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90% 。任一断面的偏心率应不大于15% 。

4）内衬层及填充

缆芯间紧密填充非吸湿性柔软材料，电缆成缆后缆身应外形圆整。内衬层宜采用挤包型。

5）铠装

根据电缆敷设条件采用钢带铠装。

钢带铠装采用热镀锌钢带两层，绕包应平整光滑，钢带规格应符合IEC-60502及GB2952.3第4.2.1条的规定。

6） 外护套

除非另有要求，外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包。

电缆外护套标称厚度应符合相关规范，外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。

外护套通常为黑色/红色，但也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T3048.10-2007规定的火花试验。

7） 金属屏蔽

金属屏蔽用重叠绕包的软铜带（或软铜丝）组成，电阻率不大于0.0180Ω.mm2/m(20℃)，绕包连 续均匀，平整光滑，没有断裂，铜带间绕包平均搭盖率不小于 20％（标称值）。铜带标称厚度为0.10mm，截面大于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

8) 电缆不圆度:电缆不圆度应不大于 10%。

电缆不圆度=电缆最大外径−电缆最小外径电缆最大外径×100%。

9) 电缆阻燃要求

采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合 GB/T 19666－2005 的相关规定。

4.1.3 密封

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于200mm。

4.1.4 电缆长度

电缆交货长度：一般成圈的为100米，成盘的大于100米，具体以投标人生产规定为准，如因项目需要，允许买方约定长度，成品电缆长度计量误差不超过标称值的0.5%。

4.1.5 技术参数

本技术参数含结构参数、电气使用性能参数及绝缘护套材料性能参数，投标人应认真填写技术参数表中投标人的保证值，不应低于标准参考值。同时，投标人填写主要原材料产地清单。

0.6/1kV电力电缆结构参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准参考值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | / | ZR-YJV22-0.6/1kV |  |  |
| 2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 3×185+1×95 |  |  |
|  |  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |  |
| 3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 投标人填写 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 |  |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10% |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 |  |  |
|  |  | 铜带厚度 | mm | ≥0.10 |  |  |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 |  |  |
| 6 | 填充层 | 填充材料 | / |  |  |  |
| 7 | 隔离套 | 挤包材料 | / |  |  |  |
| 8 | 内衬层 | 材料 | / |  |  |  |
| 9 | 铠装层 | 材料 | / | / |  |  |
|  |  | 钢带厚度直径 | mm | 0.2~0.8 |  |  |
|  |  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |  |
| 10 | 外护套 | 材料 | / | PVC/PE |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / |  |  |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 85 |  |  |

0.6/1kV电力电缆电气及使用性能参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参考值 |  | 投标人保证值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | ZR-YJV22-0.6/1kV |  |  |  |  | 电缆规格 |
| 2 | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 符合国标 |  | 投标人填写 |  |  |
| 3 | 导体温度 | ℃ | PVC | XLPE | PVC | XLPE |  |
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 160 | 250 |  |  | 短路时最高允许温度 |
| 4 | 出厂工频电压试验 | kV/min | 3.5/5 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 |  |  |  |  |
| 7 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |
| 8 | 最大烟密度（低烟） | % | 80 |  |  |  | 采用低烟无卤电缆时填写 |
| 9 | 电缆阻燃级别 | 级 |  |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |

0.6/1kV电力电缆结构参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准参考值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | / | ZR-YJV22-0.6/1kV |  |  |
| 2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 3×240+1*120 |  |  |
|  |  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |  |
| 3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 投标人填写 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 |  |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10% |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 |  |  |
|  |  | 铜带厚度 | mm | ≥0.10 |  |  |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 |  |  |
| 6 | 填充层 | 填充材料 | / |  |  |  |
| 7 | 隔离套 | 挤包材料 | / |  |  |  |
| 8 | 内衬层 | 材料 | / |  |  |  |
| 9 | 铠装层 | 材料 | / | / |  |  |
|  |  | 钢带厚度直径 | mm | 0.2~0.8 |  |  |
|  |  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |  |
| 10 | 外护套 | 材料 | / | PVC/PE |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / |  |  |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 85 |  |  |

0.6/1kV电力电缆电气及使用性能参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参考值 |  | 投标人保证值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | ZRC-YJV22-0.6/1kV |  |  |  |  | 电缆规格 |
| 2 | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 符合国标 |  | 投标人填写 |  |  |
| 3 | 导体温度 | ℃ | PVC | XLPE | PVC | XLPE |  |
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 160 | 250 |  |  | 短路时最高允许温度 |
| 4 | 出厂工频电压试验 | kV/min | 3.5/5 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 |  |  |  |  |
| 7 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |
| 8 | 最大烟密度（低烟） | % | 80 |  |  |  | 采用低烟无卤电缆时填写 |
| 9 | 电缆阻燃级别 | 级 | C级 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |

0.6/1kV电力电缆结构参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准参考值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | / | ZR-YJV22-0.6/1kV |  |  |
| 2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 3×300 |  |  |
|  |  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |  |
| 3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 投标人填写 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 |  |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10% |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 |  |  |
|  |  | 铜带厚度 | mm | ≥0.10 |  |  |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 |  |  |
| 6 | 填充层 | 填充材料 | / |  |  |  |
| 7 | 隔离套 | 挤包材料 | / |  |  |  |
| 8 | 内衬层 | 材料 | / |  |  |  |
| 9 | 铠装层 | 材料 | / | / |  |  |
|  |  | 钢带厚度直径 | mm | 0.2~0.8 |  |  |
|  |  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |  |
| 10 | 外护套 | 材料 | / | PVC/PE |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / |  |  |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 85 |  |  |

0.6/1kV电力电缆电气及使用性能参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参考值 |  | 投标人保证值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | ZR-YJV22-0.6/1kV |  |  |  |  | 电缆规格 |
| 2 | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 符合国标 |  | 投标人填写 |  |  |
| 3 | 导体温度 | ℃ | PVC | XLPE | PVC | XLPE |  |
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 160 | 250 |  |  | 短路时最高允许温度 |
| 4 | 出厂工频电压试验 | kV/min | 3.5/5 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 |  |  |  |  |
| 7 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |
| 8 | 最大烟密度（低烟） | % | 80 |  |  |  | 采用低烟无卤电缆时填写 |
| 9 | 电缆阻燃级别 | 级 |  |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |

0.6/1kV电力电缆结构参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准参考值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | / | ZR-YJV22-0.6/1kV |  |  |
| 2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 1*300 |  |  |
|  |  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |  |
| 3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 投标人填写 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 |  |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10% |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 |  |  |
|  |  | 铜带厚度 | mm | ≥0.10 |  |  |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 |  |  |
| 6 | 填充层 | 填充材料 | / |  |  |  |
| 7 | 隔离套 | 挤包材料 | / |  |  |  |
| 8 | 内衬层 | 材料 | / |  |  |  |
| 9 | 铠装层 | 材料 | / | / |  |  |
|  |  | 钢带厚度直径 | mm | 0.2~0.8 |  |  |
|  |  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |  |
| 10 | 外护套 | 材料 | / | PVC/PE |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / |  |  |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 85 |  |  |

0.6/1kV电力电缆电气及使用性能参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参考值 |  | 投标人保证值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | ZR-YJV22-0.6/1kV |  |  |  |  | 电缆规格 |
| 2 | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 符合国标 |  | 投标人填写 |  |  |
| 3 | 导体温度 | ℃ | PVC | XLPE | PVC | XLPE |  |
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 160 | 250 |  |  | 短路时最高允许温度 |
| 4 | 出厂工频电压试验 | kV/min | 3.5/5 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 |  |  |  |  |
| 7 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |
| 8 | 最大烟密度（低烟） | % | 80 |  |  |  | 采用低烟无卤电缆时填写 |
| 9 | 电缆阻燃级别 | 级 |  |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |

0.6/1kV电力电缆绝缘及护套材料性能参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准参数值 |  |  | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | ZRC-YJY23-0.6/1kV |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘 |  |  | PVC | XLPE |  |  |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 | N/mm2 | 12.5 | 12.5 |  |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 150 | 200 |  |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |  |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |  |  |
| 2 | 外护套 |  |  | PE |  | PVC |  |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 |  | 12.5 |  | 12.5 |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 300 |  | 150 |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | / |  | ±25 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | / |  | ±25 |  |
|  |  | 热冲击试验 | / | 不开裂 |  | 不开裂 |  |
|  |  | 低温冲击试验 | / | 不开裂 |  | 不开裂 |  |
|  |  | 最大允许收缩 | % | 3 |  | / |  |
|  |  | 热失重，最大允许失重 | mg/cm2 | / |  | 1.5 |  |

主要原材料产地清单（投标人填写）

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 特性/指标 | 厂 家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2 35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及聚氯乙烯绝缘电力电缆及其附件

4.2.1 使用特性：

1） 系统额定电压：35kV

系统最高运行电压：40.5kV

系统频率：50Hz

电缆额定电压（U0/U）： 26/35kV

2）工作温度

电缆连续负荷工作额定温度为：交联聚乙烯绝缘电缆90℃；聚氯乙烯绝缘电缆70℃。

短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度：交联聚乙烯绝缘电缆不超过250℃；聚氯乙烯绝缘电缆不超过160℃。

3）弯曲半径：不小于15倍电缆的实际外径。

4）使用寿命：产品在正常使用条件下，使用寿命不小于30年。

4.2.2 电缆结构材料要求

电缆结构除符合GB/T 12706的规定外，还应满足以下要求。

1）交联工艺必须是全封闭干式交联，内、外半导电层与绝缘层应采用三层共挤。

2）导体

a. 导体材料采用99.9%的无氧铜，表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线；

b. 导体应采用绞合圆形紧压线芯，紧压系数应不小于0.9。

3）绝缘

各截面绝缘标称厚度见GB12706，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90% 。任一断面的偏心率应不大于15% 。

4）导体屏蔽

a. 导体屏蔽为交联挤包半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面应光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹；

b. 导体屏蔽标称厚度应为0.8mm，厚度偏差不超过±0.1mm。

5）绝缘屏蔽

a.绝缘屏蔽为交联挤包半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不得有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

b.绝缘屏蔽标称厚度应为0.8mm，厚度偏差不超过±0.1mm；

c.电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽层之间应有沿缆身纵向（黄绿红）相色标志带。

6）绝缘层含有杂质以及半导电层与绝缘层界面突起的限制

a. 不得有径向尺寸大于175μm的任何杂质(不透明材料或不均匀交联聚乙烯料)；

b. 每10cm3体积内的杂质数量不得超过9个（按径向尺寸50μm以上计）；

c. 不得有径向突起大于1250μm的任何半透明物。

d.从半导电层表面伸向绝缘层的突起径向尺寸不超过125μm；

e.从半导电层离开绝缘层的凹陷尺寸应不超过250μm 。

7)金属屏蔽

金属屏蔽截面应满足短路电流容量要求。

8)电缆的内衬层和填充物

a.缆芯间紧密填充聚丙烯纤维带，成缆后缆身应外形圆整，并用无纺布搭盖绕包。

b.内衬层应为挤包黑色线性低密度聚乙烯(LDPE)护套料。其标称厚度按GB2952.3附录B取值，但标称值应不小于2mm。内衬层平均厚度应不小于标称值，任一最小厚度应不小于标称值的85％。

9)铠装

a.根据电缆敷设条件，采用钢带铠装。

b.钢带铠装应采用热镀锌钢带，钢带规格符合GB 2952.3第4.2.3条的规定。

10) 外护套

a.三芯电缆的外护套可采用聚氯乙烯（PVC）料或聚乙烯（PE）料挤包，其标称厚度按GB2952.3附录C择取，但标称值应不小于4mm；其平均厚度不得小于标称值，任一最小厚度不得小于标称值的85％。

b.外护套表面应连续印有制造厂名、电缆型号、电压、规格、生产年份和计米标志（不准凹印）。标志字迹应清晰，易于辨认、耐擦。

11) 电缆不圆度:电缆不圆度应不大于 10%。

电缆不圆度=电缆最大外径−电缆最小外径电缆最大外径×100%。

12) 电缆阻燃要求

采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合 GB/T 19666－2005 的相关规定。

4.2.3 密封

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于200mm。

4.2.4 电缆长度

电缆交货长度：一般成圈的为100米，成盘的大于100米，具体以投标人生产规定为准，如因项目需要，允许买方约定长度，成品电缆长度计量误差不超过标称值的0.5%。

4.2.5 技术参数

本技术参数含结构参数、电气使用性能参数及绝缘护套材料性能参数，投标人应认真填写技术参数表中投标人的保证值，不应低于标准参考值。同时，投标人填写原材料产地清单。

35kV电力电缆结构参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准参考值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | / | ZRC-YJV22-26/35kV |  |  |
| 2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 3×150 |  |  |
|  |  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |  |
| 3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 投标人填写 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 |  |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10% |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 |  |  |
|  |  | 铜带厚度 | mm | ≥0.10 |  |  |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 |  |  |
| 6 | 填充层 | 填充材料 | / |  |  |  |
| 7 | 隔离套 | 挤包材料 | / |  |  |  |
| 8 | 内衬层 | 材料 | / |  |  |  |
| 9 | 铠装层 | 材料 | / |  |  |  |
|  |  | 钢带厚度直径 | mm | 0.2~0.8 |  |  |
|  |  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |  |
| 10 | 外护套 | 材料 | / | PVC/PE |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / |  |  |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 85 |  |  |

35kV电力电缆电气及使用性能参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参考值 |  | 投标人保证值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | ZRC-YJV22-26/35kV |  |  |  |  | 电缆规格 |
| 2 | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 符合国标 |  | 投标人填写 |  |  |
| 3 | 导体温度 | ℃ | PVC | XLPE | PVC | XLPE |  |
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 160 | 250 |  |  | 短路时最高允许温度 |
| 4 | 出厂工频电压试验 | kV/min | 3.5UO/5min或2.5UO/30min |  |  |  |  |
| 5 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 |  |  |  |  |
| 7 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |
| 8 | 最大烟密度（低烟） | % | 80 |  |  |  | 采用低烟无卤电缆时填写 |
| 9 | 电缆阻燃级别 | 级 | C级 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |

35kV电力电缆结构参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准参考值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | / | ZRC-YJV22-26/35kV |  |  |
| 2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 |  |  |
|  |  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 3×70 |  |  |
|  |  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |  |
| 3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 投标人填写 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 |  |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10% |  |  |
| 5 | 金属屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 |  |  |
|  |  | 铜带厚度 | mm | ≥0.10 |  |  |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 |  |  |
| 6 | 填充层 | 填充材料 | / |  |  |  |
| 7 | 隔离套 | 挤包材料 | / |  |  |  |
| 8 | 内衬层 | 材料 | / |  |  |  |
| 9 | 铠装层 | 材料 | / |  |  |  |
|  |  | 钢带厚度直径 | mm | 0.2~0.8 |  |  |
|  |  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |  |
| 10 | 外护套 | 材料 | / | PVC/PE |  |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / |  |  |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 85 |  |  |

35kV电力电缆电气及使用性能参数表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参考值 |  | 投标人保证值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 | ZRC-YJV22-26/35kV |  |  |  |  | 电缆规格 |
| 2 | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 符合国标 |  | 投标人填写 |  |  |
| 3 | 导体温度 | ℃ | PVC | XLPE | PVC | XLPE |  |
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 160 | 250 |  |  | 短路时最高允许温度 |
| 4 | 出厂工频电压试验 | kV/min | 3.5UO/5min或2.5UO/30min |  |  |  |  |
| 5 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 |  |  |  |  |
| 7 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |
| 8 | 最大烟密度（低烟） | % | 80 |  |  |  | 采用低烟无卤电缆时填写 |
| 9 | 电缆阻燃级别 | 级 | C级 |  |  |  | 采用阻燃电缆时填写 |

35kV电力电缆绝缘及护套材料性能参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准参数值 |  |  | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号 |  | ZRC-YJY23-26/35kV |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘 |  |  | PVC | XLPE |  |  |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 | N/mm2 | 12.5 | 12.5 |  |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 150 | 200 |  |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |  |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |  |  |
| 2 | 外护套 |  |  | PE |  | PVC |  |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 |  | 12.5 |  | 12.5 |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 300 |  | 150 |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | / |  | ±25 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | / |  | ±25 |  |
|  |  | 热冲击试验 | / | 不开裂 |  | 不开裂 |  |
|  |  | 低温冲击试验 | / | 不开裂 |  | 不开裂 |  |
|  |  | 最大允许收缩 | % | 3 |  | / |  |
|  |  | 热失重，最大允许失重 | mg/cm2 | / |  | 1.5 |  |

主要原材料产地清单（投标人填写）

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 特性/指标 | 厂 家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.6电缆附件

电缆终端及中间接头采用  3M冷缩  系列产品，，低压电缆终端及中间接头采用国产优质产品电缆终端及中间接头的电气性能参数不低于相应电缆的参数，电缆附件包括电缆终端、中间接头及其相应配置,并要求出具30年质保承诺函。

电缆附件试验：工频电压试验、局部放电试验、负荷循环试验、冲击电压试验、直流电压试验。

- 4.3 光缆

4.3.1主要技术指标

本项目光缆采用GYXTW53 8B1优质单模光纤,其主要技术指标如下:

1）模场直经

1310nm波长    9.2±0.4um

1550nm波长    10.5±0.5um

2）包层直经:  125.0±1.0um

3） 芯同心度误差:  ≤0.6um

4）包层不圆度:<1%

5）折射率系数

1310nm:  1.4675

1550nm:  1.4681

6）截止波长

λc  (在2m成缆上测试): ≤1250nm

λcc  (在22m成缆上测试): ≤1260nm

7）光纤衰减系数

在1310nm处:≤0.35db/km

在1550nm处:≤0.22db/km

其中在1285~1330nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长范围上的衰减系数相比,其差值不大于0.03db/km。 另外，在1480~1580nm波长范围内，任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长的衰减系数相比，其差值不大于0.05db/km。

8）衰减不均匀性

在光纤后向散射曲线上，任意500m长度上衰减值与实测衰减值与全长度上平均500m的衰减值之差的最坏值不大于0.05db

9）色散系数

①零色散波长为1300~1324nm之间范围

②零色散斜率Soman＜0.093Ps/(nm2.km)

③在1288~1339nm范围内,最大色散系数幅值＜3.5Ps/(nm..km)

在1271~1360nm范围内,最大色散系数幅值＜5.3Ps/(nm.km)

在 1550nm处色散系数＜18Ps/(nm.km)

在1480～1580nm范围内色散系数不大于20ps/nm.km

10）宏弯损耗

对单模光纤(B1.1，B4),以37.5mm半经松绕100圈后在1550nm波长上测得的弯曲附加衰减不大于0. 5dB/km，当用于STM－64系统时，在1625nm波长上测得的弯曲附加衰减也应不大于0.5dB。

11）光纤光缆高低温度衰减特性

在-40~+80℃时,衰减变化＜0.05dB/km

12）光纤在束管中为全色谱标识,光纤着色采用紫外光固化,可以做到颜色不迁移、不褪色。

13）偏振模色散

光缆的偏振模色散不大于0.2ps/km1/2。

4.3.2光缆的机械特性

光缆允许拉伸和压扁力表

| 项 目 |  | 技 术 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉 伸 | 受力情况 | 短暂（敷设时） | 长期（工作时） |
|  | 缆中光纤允许应变% | ＜0.1 | 无残余应变 |
|  | 允许拉力 N | ＞3000 | ＞1000 |
| 压扁,允许拉力 N |  | ＞3000 | ＞1000 |

注:括号中数值为直埋光缆要求.

1）　机械性能验证原则

下列规定的各试验方法及其试验条件用于验证光缆的机械性能，其试验结果符合规定的验收要求时，判为合格。

机械性能试验中光纤衰减变化的监测宜按YD/T629.1《光纤传输衰减变化的监测方法　第一部分：传输功率监测法》规定在1550nm波长上进行，在试验期间，监测系统的稳定性引起的监测结果的不确定性应优于0.03dB。试验中光纤衰减变化量的绝对值不超过0.03dB时，可判为无明显附加衰减。允许衰减有某数值变化时，应理解为该数值已包括不确定性在内。

光纤拉伸宜采用GB/T15972－A7A规定的相移法进行监测，其系统的精确度应优于0.005%，试验中监测到的光纤应变不大于0.005%时，可判为无明显应变。光缆拉伸应变采用机械方法或传感器方法进行监测，其系统的精确度应优于0.05%，试验中监测到的光缆应变不大于0.05%时，可判为无明显应变。

2）　拉伸

- 试验方法：GB/T7424.1－E1《拉伸》；

- 卡盘直径：不小于30倍光缆外径；

- 受试长度：不小于50m；

- 拉伸速率：10mm/min；

- 拉伸负载：见上表；

- 持续时间：1min；

- 验收要求：在长期允许拉力下光纤应无明显的附加衰减和应变；在短暂拉力下光纤附加衰减应＜0.1dB和应变＜0.10%，在此拉力去除后，光纤应无明显的残余附加衰减和应变，光缆也应无明显残余应变，护套应无目力可见开裂。

3）　压扁

- 试验方法：GB/T7424.1－E3《压扁》；

- 负载：见上表；

- 持续时间：1min；

- 验收要求：在长期允许压扁力下光纤应无明显附加衰减；在短暂压扁力下光纤附加衰减应＜0.1dB，在此压力去除后光纤应无明显残余附加衰减，护套应无目力可见开裂。

4）　冲击

- 试验方法：GB/T7424.1－E4《冲击》；

- 冲锤重量：管道或架空光缆为450g，直埋和水下光缆为1kg；

- 冲锤落高：1m；

- 冲击次数：至少5次；

- 验收要求：光纤应无明显残余附加衰减，护套应无目力可见开裂。

5）　反复弯曲

- 试验方法：GB/T7424.1－E6《反复弯曲》；

- 心轴半径：不大于光缆动态允许弯曲半径；

- 负载：管道或架空光缆为150N，直埋光缆为250N；

- 弯曲次数：30次；

- 验收要求：光纤应无明显残余附加衰减，护套应无目力可见开裂。

注：水下光缆不进行此项试验。

6）　扭转

- 试验方法：GB/T7424.1－E7《扭转》；

- 轴向张力：管道或架空光缆为150N，直埋光缆为250N；

- 受扭长度：1m；

- 扭转角度：无铠装光缆为±180°，有铠装光缆为±90°；

- 扭转次数：10次；

- 验收要求：在光缆扭转到极限位置下光纤应无明显附加衰减，光缆回复到起始位置下应无明显残余附加衰减，护套应无目力可见开裂。

注：水下光缆不进行此项试验。

7）　卷绕

- 试验方法：GB/T7424.1－E11《弯曲》中程序1；

- 心轴直径：不大于光缆静态允许弯曲半径的两倍；

- 密绕圈数：每次循环10圈；

- 循环次数：不少于5次；

- 验收要求：光纤不断裂和护套无目力可见开裂。。

注：水下光缆不进行此项试验。

8）外套磨损

- 试验方法：GB/T7424.1－E2A《护套磨损》；

- 钢针直径：1mm；

- 负载：65N；

- 验收要求：光纤不断裂、外套不开裂且其完整性仍应符合规定。

9）　松套管弯折

- 试验方法：GB/T7424.1－E14《套管弯折》；

- L：220mm；

- L1：650mm；

- L2：200mm；

- 验收要求：套管不发生弯折。

4.3.3 光缆环境性能

下列规定的各试验方法及其试验条件用于验证光缆的环境性能，其试验结果符合规定的验收要求时，判为合格。

1）温度循环试验

- 试验方法：GB/T7424.1－F1《温度循环》；

- 试样长度：应足以获得衰减测量所需的精度，宜不小于2km；

- 温度范围：试验温度范围为－40℃~＋80℃。

- 保温时间：单护套时应不少于12h，双护套时应不少于24h；

- 循环次数：2次；

- 衰减监测：宜按YD/T629.2《光纤传输衰减变化的监测方法　第二部分：后向散射监测法》规定，在试验期间，监测仪表的重复性引起的监测结果的不确定性应优于0.02dB/km。试验中光纤衰减变化量的绝对值不超过0.02dB/km时，可判为衰减无明显变化。允许衰减有某数值的变化时，应理解为该数值已包括不确定性在内。B1.1类光纤的衰减变化监测应在1310nm和1550nm两波长上进行，以两者中较差的监测结结果来评定温度附加衰减等级，B4类光纤的衰减变化监测应在1550nm波长上进行。

- 验收要求：应无明显附加衰减。

2）　浸水试验

将光缆浸入水池中，两端向上露出水面约1m，其余部分完全浸在水下。待浸泡24h后，参照YD/T837.2－1996中的规定测试直流500V下的聚乙烯外套的绝缘电阻；参照YD/T837.2－1996中规定试验聚乙烯外套的耐直流电压水平。试验时负极接水，正极接光缆中相互连接在一起的金属体。

- 低温下U型弯曲试验

a)试验方法：试样在温度（－20±2）℃下冷冻不少于24h后取出，立即按GB/T7424.1－E11B《弯曲》程序2规定进行U型弯曲试验；

b)样品长度：几米短段；

c)弯曲半径：15倍光缆直径；

d)循环次数：4次；

e)验收要求：光纤应不断裂和护套应无目力可见开裂。

注：水下光缆不进行此项试验。

4)　低温下冲击试验

- 试验方法：试样在温度（－20±2）℃下冷冻不少于24h后取出，立即在室温下按GB/T7424.1－E4《冲击》规定进行试验；

- 样品长度：约50cm短段；

- 冲锤重量：450g；

- 冲锤落高：1m；

- 冲出次数：至少1次；

- 验收要求：光纤应不断裂和护套应无目力可见开裂。

注：光缆有纵包钢带时，冲击点应在钢带搭接处；水下光缆不进行此项试验。

4.3.4识别色谱

层绞光缆按红绿领示色谱排列.中心束管光缆用全色谱分色.

层绞式光缆可按用户要求提供全色谱,并符合表2规定

识别用全色

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

4.3.5光缆结构

1)缆芯

缆芯结构主要有两种，松套层绞式和中心束管式，每种松套管内设2~12芯光纤，松套管内采用光纤用油膏填充，缆芯填充阻水缆膏。光纤填充膏，具有良好的高低温特性和防潮性能，能保证光纤在允许温度范围内活动自如，不受应力作用，保证光纤特性稳定。

2)护套

a).管道、架空光缆

双面涂塑铝带+PE外护套或双面涂塑皱纹钢带+PE护套或中心松套管缆芯＋双面涂塑皱纹钢带＋夹带钢丝的PE护套。

b).直埋光缆

内护套+双面涂塑钢带+外护套

4.3.6其它性能指标及要求

1)光缆允许弯曲半经

| 外护层型式 | 无外护层或04型 | 53型、54型、33型、34型 | 333型、43型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态弯曲 | 10D | 12.5D | 15D |
| 动态弯曲 | 20D | 25D | 30D |

2)光缆预期使用寿命＞30年。

3）光缆长度：单盘光缆的标准盘长为2000、3000m,正偏差为10%，负偏差为零，允许有不超过总长10%的非标准盘长。

- 4.5 电气二次电缆

4.5.1使用特性

1）额定电压

额定电压U0/U为450/750V

2）运行温度

电缆导体的最高额定运行温度为70℃。

3）电缆的弯曲半径：

电缆允许的最小弯曲半径：无铠装电缆，不小于电缆外径的6倍；

有铠装和铜带屏蔽结构的电缆，不小于电缆外径的12倍；

有屏蔽结构的软电缆，不小于电缆外径的6倍。

4）使用寿命：产品在正常使用条件下，使用寿命不小于30年。

4.5.2 技术要求

1） 导体

a.导体结构和性能符合GB9330-2008的规定。

b.导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边、以及突起或断裂的单线。

2）  绝缘

a. KVV、KVV22、KVVP电缆绝缘材料采用PVC-I1型聚氯乙烯混合物，NH-KVV、NH-KVV22电缆的绝缘由耐火云母带和阻燃PVC-I1型聚氯乙烯混合物组成。聚氯乙烯绝缘厚度的平均值不小于标准GB9330.2-2008规定的标称值，聚氯乙烯绝缘最薄点的厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

b. 聚氯乙烯绝缘紧密挤包在导体和云母带上，且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整、色泽均匀。

c.绝缘线芯的识别符合GB6995—2008的规定。

d.绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

3） 成缆

a.绝缘线芯最外层的成缆方向为右向，绞合节距符合GB9330-2008的规定。

b. KVV、KVV22、KVVP电缆成缆缆芯间隙采用非吸湿性材料紧密填充；NH-KVV、NH-KVV22电缆缆芯间隙采用无碱玻璃丝绳紧密填充。成缆后缆芯外形圆整。

c.填充与电缆的工作温度相适应，且对绝缘不产生有害影响。

4）屏蔽

a. KVVP型屏蔽电缆在缆芯外有由圆铜丝编织构成的屏蔽层。编织屏蔽的编织密度不小于80%。屏蔽用铜丝规格符合GB9330.2-2008的规定。

b.屏蔽和缆芯之间重叠绕包二层合适的非吸湿性带子。屏蔽后，允许绕包一层合适的非吸湿性带子。

5）铠装

a. KVV22和NH-KVV22型铠装电缆采用双层镀锌钢带螺旋式间隙绕包，绕包平整光滑，绕包间隙不超过带宽的50%。

b.电缆用钢带要求符合GB2952-1989的规定。

6）外护套

a. KVV、KVV22、KVVP型电缆采用PVC-S1型护套料，NH-KVV、NH-KVV22电缆采用阻燃PVC-S1型护套料。外护套紧密地挤包在屏蔽层、铠装层和成缆线芯上，且容易剥离而不损伤绝缘或外护套。

b.外护套厚度的标称值符合GB9330-2008的规定，平均值不小于标称值，其最薄处厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

7）成品电缆

a. 成品电缆能经受5分钟3000V的交流电压试验而不击穿。20℃时导体直流电阻符合GB/T3956-2008的规定，70℃时绝缘电阻符合GB9330-2008的规定。

b. 耐火电缆的耐火性能能通过GB12666.6-90规定的B类耐火试验。

c.成品电缆绝缘及护套的物理机械性能等指标符合本规范中表1的规定。

d. 成品电缆的表面印有制造厂名、产品型号、额定电压、尺码等连续标志，印刷标志符合GB6995.3-2008的规定。

4.5.3主要性能指标

额定电压450/750V聚乙烯绝缘及护套控制电缆的主要性能

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘物理机械性能 |  | PVC-I1 |
| 1.1 | 老化前 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
| 1.2 | 老化后 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 1.3 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤2.0 |
| 1.4 | 抗开裂试验 | - | 不开裂 |
| 1.5 | 高温压力试验 | % | ≤50 |
| 1.6 | 低温试验 |  |  |
|  | 卷绕试验 | - | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | % | ≥20 |
|  | 冲击试验 | - | 不开裂 |
| 2 | 护套物理机械性能 |  | PVC-S1 ZR-PVC-S1 |
| 2.1 | 老化前 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
| 2.2 | 老化后 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率 | % | ≥150 |
|  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
| 2.3 | 失重试验 | mg/cm2 | ≤2.0 |
| 2.4 | 抗开裂试验 | - | 不开裂 |
| 2.5 | 高温压力试验 | % | ≤50 |
| 2.6 | 低温试验 |  |  |
|  | 卷绕试验 | - | 不开裂 |
|  | 拉伸试验 | % | ≥20 |
|  | 冲击试验 | - | 不开裂 |

# 5、试验及验收

- 5.1试验

含型式试验、抽样试验和例行试验和现场试验，其试验项目和方法、要求符合GB/T12706.2-2008及其他相关标准的有关规定。

5.1.1 型式试验

按照国标及行标进行并。如投标人已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且符合本技术规范的技术要求规定，则可用检测报告代替。如不符合，买方有权要求投标人到经买方的认可具有资质的第三方权威检测机构重做型式试验，费用由投标人负责。重做的型式试验应按GB/T 12706 及本技术规范要求进行。

5.1.2 例行试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按按照国标、行标要求进行例行试验并提供试验报告。

5.1.3现场试验

执行《电力设备交接和预防性试验规程》的试验项目。

5.1.4 抽样试验

1)根据需要买方赴厂方验收，验收人员应检查全部出厂试验报告，但不签署任何确认文件，不承担投标人对产品质量应负的检验责任。验收人员指定抽试样品，抽试频度按照GB12706执行，试验及样品全部由厂方负责。根据具体情况抽样试验，买方有权重复例行试验的有关项目。

2）抽样试验应按GB/T 12706或买方要求进行。抽样试验主要项目见下表，若买方有特殊需要，可另 行补充。

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构和尺寸检查 | GB/T 12706.2 |
| 2 | 导体结构 | GB/T 3956 |
| 3 | 4h交流电压试验 | GB/T 3048.8 |
| 4 | 绝缘和外护套厚度、外径的测量 | GB/T 2951 |
| 5 | 绝缘热热延伸试验 | GB/T 2951 |
| 6 | 外半导电层剥离试验 | GB/T 12706 |
| 7 | 隔离套工频耐压 15kV/1min | GB 2952.1 |
| 8 | 导体直流电阻测量 | GB/T 12706.2 |
| 9 | 铠装金属丝和金属带的测量 | GB/T 12706 |

- 5.2验收

1） 每盘电缆都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。电缆合格证书应标示出生产该电缆的绝 缘挤出机的开机顺序号和绝缘挤出顺序号。

2）买卖双方联合进行到样后的包装外观检查。

3） 买卖双方联合进行产品结构尺寸检查验收。

4） 如有可能，买卖双方联合按有关规定进行抽样试验。

# 6、产品标志、包装、运输和保管

6.1成品电缆的外护套表面印有制造厂名、注册商标、产品型号、额定电压、制造年、月及计米长度的连续标志，标志应清晰耐磨，印刷标志符合GB6995的规定。

6.2动力电缆每线芯应有色相标志，控制电缆绝缘线芯数在8芯及以下时，应采用颜色标志，其它采用数字标志以示识别，采用数字标志的绝缘线芯，其颜色与数字标志颜色应有明显不同，且印刷标志要求耐涂擦。

6.3成圈或成盘的电缆应卷绕整齐，妥善包装，每圈或成盘的电缆应附上标签，标签上应标明制造厂名称、型号及规格、额定电压、长度、重量、制造时间、标准编号或认可标志、电缆盘正确旋转方向等。装箱时，箱体外壳上应标明制造厂名称、型号、规格及额定电压、箱体外型尺寸及重量、防潮、防掷标志等。每件包装内应附有分件名称、数量、装箱单、合格证、说明书等详细资料、数据。

6.4 电缆妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货，每个电缆盘上只能卷绕一根电缆。电缆的两端应采用防潮帽密封并牢靠地固定在电缆盘上。电缆端头可靠密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出的长度不小于300mm,线盘应有足够的机械强度，盘外径不大于3米。

6.5在运输电缆时，供方应采取防止电缆盘滚动的措施，例如将电缆盘放在托盘上。供方应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。电缆盘不允许平放。

6.6电缆盘在装卸时应采用专门的吊装工具以避免损坏电缆。

6.7在电缆盘上应有下列文字和符合标志：

（1）合同号、电缆盘号；

（2）收货单位；

（3）目的口岸或到站；

（4）产品名称和型号规格；

（5）电缆的额定电压；

（6）电缆长度；

（7）表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号；

（8）必要的警告文字和符号；

（9）供方名称和制造日期；

（10）外形尺寸、毛重和净重。

6.8 凡由于投标人包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现， 一经证实，投标人均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，投标人负责与承运部门及保险公司交涉，同时投标人应尽快向买方补供货物以满足工程建设进度需要。

6.9投标人应在货物装运前 7 天，以传真形式将每批待交货电缆的型号、规格、数量、重量、交货方式 及地点通知买方。

# 7、技术服务、工厂检验和监造

- 7.1 技术服务

投标人应提供必要的现场服务。

7.1.1 投标人在工程现场的服务人员称为投标人的现场代表。在产品进行现场安装前，投标人应提供现场代表名单、资质，供买方认可。

7.1.2 投标人的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装、负责调试、投运等其他各方面，并对施工质量负责。投标人应指定一名本工程的现场首席代表，其作为投标人的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与首席代表的一切联系均应视为是与投标人的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应有至少一名现场代表留在现场。

7.1.3 在买方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，投标人应及时提出替代的现场代表供买方认可，投标人承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由投标人承担。

（1）产品质量原因；

（2）现场代表的健康原因；

（3）投标人自行要求增加人日数。

- 7.2 工厂检验及监造

7.2.1 投标人应在工厂生产开始前 7 天用信件或电传通知买方。买方将派出监造工程师或代表到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

7.2.2 买方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，投标人应向买方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查投标人所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻投标人对检验结果和生产质量而负担的责任。

7.2.3 在产品制造过程的开始和各阶段之前，投标人应随时向买方进行报告以便能安排监造和检验。

7.2.4 除非买方用书面通知免予检验，则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本规范书中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。

7.2.5 若买方不派代表参加上述试验，投标人应在接到买方关于不派员到投标人和（或）其分包商工厂的 通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

7.2.6 货物装运之前，应向买方提交 6 份检验报告，其中必须有 1 份为原件

- 7.3 投标人应提供的技术资料

7.3.1 应提供供货电缆所有有关的试验报告三套。

7.3.2 当导体温度为90℃时，空气温度70℃时的电缆载流量。导体温度为70℃时，土壤热阻系数1．2℃·m/W时的电缆载流量。

7.3.3 导体的紧压系数，比重。

7.3.4提供XLPE绝缘材料和半导电屏蔽材料的进口来源及材料的性能指标参数。

7.3.5电缆的有关设计资料

a 电缆截面图、结构尺寸表及说明。

b 导体和金属屏蔽热稳定计算书。

c 电缆载流量计算书。

d 牵引头和封帽的结构图。

e 电缆盘结构图。

f  短期过载能力曲线，说明全年过载时间为多少不至于影响电缆寿命。

# 8、质量保证/质量控制

8.1  投标人应负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

8.2  投标人应该用质量控制计划检查各项目和服务，包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定。质量控制系统应符合ISO9000系列标准的要求。

8.3  投标人应随投标人案提供质量保证计划和质量控制手册供审核同意。

8.7  开始制造前，投标人应提交制造顺序，介绍要进行的检验和/或试验。买方代表有权进入制造中检验和/或最终检验和试验。出厂前需邀请业主方参与检验和/或试验。

8.5  凡与规定不符之处，都必须记录进行处理。

8.6  质量保证/质量控制文件应包括但不限于：

1） 鉴别偏差和偏差认可的文件

2） 性能试验报告

3） 电气试验报告。

4） 所有采用的规定和标准要求的其它文件。

5）质保期为设备正常运行后  1年，在质量保证期内，由于投标人设备的设计、材料、工艺等质量问题而造成缺陷或故障而停运时，投标人应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件直至更换，并赔偿相应损失，同时设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。保质期后在合理的期限内，由于设备的质量或性能问题而引发故障时，投标人也应免费负责修理更换相应的零部件。

# 9、供货清单

| 序号 | 电缆名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆(35kV) | ZR-YJV22-26/35kV-3×150 | 千米 | 0.2 |  |
| 2 |  | ZR-YJV22-26/35kV-3×70 | 千米 | 0.1 |  |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆(1KV) | ZR-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120 | 千米 | 0.1 |  |
| 4 |  | ZR-YJV22-0.6/1kV-1×300 | 千米 | 4 |  |
| 5 |  | ZR-YJV22-0.6/1kV-3×300 | 千米 | 10.8 |  |
| 6 | 接地电缆 | ZR-VV22-1.0-1×120 | 千米 | 0.2 |  |
| 7 |  | ZR-VV22-1.0-1×50 | 千米 | 0.2 |  |
| 8 | 二次系统电缆 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 4×2.5 | 千米 | 1.8 |  |
| 9 |  | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 7×2.5 | 千米 | 1.8 |  |
| 10 |  | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 10×2.5 | 千米 | 2 |  |
| 11 |  | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 14×2.5 | 千米 | 1.2 |  |
| 12 |  | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 19×2.5 | 千米 | 0.6 |  |
| 13 |  | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 2×4 | 千米 | 1.7 |  |
| 14 |  | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 4×4 | 千米 | 5.5 |  |
| 15 |  | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 7×4 | 千米 | 0.3 |  |
| 16 |  | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 10×4 | 千米 | 0.05 |  |
| 17 |  | ZRC-VV-22-0.6/1-2x4 | 千米 | 0.9 |  |
| 18 |  | ZRC-VV-22-0.6/1-2x10 | 千米 | 0.5 |  |
| 19 |  | ZRC-VV-22-0.6/1-4x4 | 千米 | 0.2 |  |
| 20 |  | ZRC-VV-22-0.6/1-4x10 | 千米 | 0.2 |  |
| 21 |  | ZRC-VV-22-0.6/1-4x16 | 千米 | 0.6 |  |
| 22 |  | WDZ-DJYPY-0.6/1-2x2x1 | 千米 | 0.5 |  |

### 说明：该电缆数量为预估量，具体数量以后续施工图为准。

签字页

买方：

地址：

联系电话：

邮箱：

代表签字：

日期：

设计方：

地址：

联系电话：

邮箱：

代表签字：

日期：

卖方：

地址：

联系电话：

邮箱：

代表签字：

日期：