城郊选煤厂电缆技术规格书

使用单位：

生产经营科：

安检科：

机电科：

物 管 办：

厂 领 导：

编    制：

年    月    日

城郊选煤厂电缆技术规格书

一、项目简介及使用地点

本批次电缆用于河南省正龙煤业有限公司城郊选煤厂装运车间供配电系统升级改造工程，使用地点为装运车间区域。为确保电缆质量，特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

1、名称和范围详见列表。

2、所购置电缆必须选用以下品牌:江苏上上电缆、上海胜华电缆、宝胜集团、远东电缆、泰山电缆、塑力集团、江南电缆。

三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖人应向买受人提供产品相应的产品合格证、3C认证标志及所有工厂试验及抽样试验项目报告、阻燃试验证明等。

四、货物使用环境及范围

本批次电缆用于装运车间区域，部分电缆敷设于室外电缆桥架，多数低压电缆敷设于室内电缆桥架。装运车间厂房内煤尘较多，环境较为潮湿。设备存在重载启动的情况。

电缆导体的长期允许工作温度为65℃，电缆的最小弯曲半径为电缆直径的20倍。

- 货物适用标准

本技术条件除满足投标定货技术条件外，还符合以下国家标准及其它相关标准。

GB/T 2951-2008   电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 3048-2007   电线电缆电性能试验方法

GB/T 3953-2009   电工圆铜线

GB/T 3956-2008   电缆的导体

GB/T 6995-2008   电线电缆识别标志

GB/T 7594-1987   电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套

JB/T 8137-1999   电线电缆交货盘

MT 818.13-2009   煤矿用电缆第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆

MT/T 386-2011   煤矿用电缆阻燃性试验方法和判定规则

- 技术参数

6.1导体

导体采用无氧铜，性能符合GB/T 3956的规定。导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。

半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑。无明显绞线凸纹，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。

6.2绝缘

绝缘采用符合MT818.13-2009的规定的绝缘。绝缘层的横断面上无可见的气泡和砂眼等缺陷。

6.3护套

6.3.1 材料应符合GB/T12706.2008中规定。

6.3.2 护套厚度符合MT818的规定，护套材料为阻燃型聚氯乙烯，外护套应牢固包覆，表面光滑，无塑化不良现象。

七、质量及验收要求

7.1产品正常使用年限不低于20年。

7.2违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若出卖人撤走电缆，必须等买受人工程结束并将电缆拆除，具体时间由买受人根据生产情况确定。

7.3出卖人应向买受人提供产品安全标志证书、产品合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告。

7.4验收时，按照标准对供货量的10%进行随机抽检。抽检发现质量问题，本批次全部退货。

7.5保证所供货的电缆均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料、采用先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。

7.6买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

- 服务及质保要求

8.1  如需服务，出卖人接到通知起24小时内到现场处理。

8.2  产品质保期为电缆投用后1年，在质保期内所有因产品质量发生的问题，出卖人负责免费更换，出卖人终生提供技术、维修、优质服务等。

- 运输及包装要求

9.1电缆两端应采用合适的端帽密封以防止潮气侵入,电缆末端应充分保护，以防止在起吊和运输期间损坏。

9.2成品电缆表面应有相应的安全标识、额定电压、芯数×导体标称截面积、生产厂名、米标等连续标记，标记应清楚、醒目、耐檫、耐油、耐水。

9.3每盘电缆均应附有合格证，盘上应清楚的标明厂家、电缆型号规格、电压等级、导体截面、毛重和净重、生产日期、长度以及正确的滚动方向。

9.4 由供货方负责送货至指定地点（包装物不回收），现场验收交货。

十、其他

10.1合同签订30天内到货，送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊选煤厂。

10.2当产品发生因制造质量或资质认证等方面问题时，责任由出卖人承担。

10.3其他未尽事宜，由双方协商解决。

技术联系人：景自中 13781567213

梁  枭 15839070068

2020年3月7日