（项目单位名称）

万邦张北风电场项目工程

钢芯铝绞线

招标文件

（技术规范专用部分）

设计单位：河北鲲能电力工程咨询有限公司

2020年03月

1　标准技术参数	1

1.1 JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数	1

2　项目需求部分	3

2.1　货物需求及供货范围一览表	3

2.2　图纸资料提交单位	3

2.3　工程概况	4

2.4　使用条件	4

2.5　项目单位技术差异	4

3　投标人响应部分	5

# 1　标准技术参数

投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表，并认真逐项填写所招标规格的钢芯铝绞线技术参数响应表中“投标人保证值”，不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。如有偏差，请填写技术偏差表。

## 1.1 JL/G1A-240/30-24/7标准技术参数

1.10-1 JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线技术参数响应表

| 项 目 |  |  |  |  | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 |  | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |
| 产品型号规格 |  |  |  |  | JL/G1A-240/30-24/7 |  |  |  |  |
| 外观及表面质量 |  |  |  |  |  | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 |  | （投标人提供） |  |
| 结构 |  | 铝单线 | 股数/直径 |  | 根/mm | 24/3.60 |  | （投标人提供） |  |
|  |  | 镀锌钢线 |  | 股数/直径 | 根/mm | 7/2.40 |  | （投标人提供） |  |
| 计算截面积 |  |  |  | 合计 | mm2 | 275.96 |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  |  | 铝 | mm2 | 244.29 |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  |  | 钢 | mm2 | 31.67 |  | （投标人提供） |  |
| 外径 |  |  |  |  | mm | 21.60 |  | （投标人提供） |  |
| 单位长度质量 |  |  |  |  | kg/km | 920.7 |  | （投标人提供） |  |
| 20℃时直流电阻 |  |  |  |  | Ω/km | ≤0.1181 |  | （投标人提供） |  |
| 额定抗拉力 |  |  |  |  | kN | ≥75.19 |  | （投标人提供） |  |
| 弹性模量 |  |  |  |  | GPa | 73.0 |  | （投标人提供） |  |
| 线膨胀系数 |  |  |  |  | 1/℃ | 19.6×106 |  | （投标人提供） |  |
| 节径比 | 钢芯6根层 |  |  |  | / | 16～26 |  | （投标人提供） |  |
|  | 铝线内层 |  |  |  | / | 10～16 |  | （投标人提供） |  |
|  | 铝线邻外层 |  |  |  | / | / |  | / |  |
|  | 铝线外层 |  |  |  | / | 10～12 |  | （投标人提供） |  |
|  | 对于有多层的绞线 |  |  |  | / | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  | （投标人提供） |  |
| 绞向 | 外层 |  |  |  | / | 右向 |  | （投标人提供） |  |
|  | 其他层 |  |  |  | / | 相邻层绞向应相反 |  | （投标人提供） |  |
| 每盘线长 |  |  |  |  | m | 2500 |  | （投标人提供） |  |
| 线长偏差 | 正 |  |  |  | ％ | 0.5 |  | （投标人提供） |  |
|  | 负 |  |  |  | ％ | 0 |  | （投标人提供） |  |
| 每盘绞线净重 |  |  |  |  | kg | / |  | （投标人提供） |  |
| 每盘绞线毛重 |  |  |  |  | kg | / |  | （投标人提供） |  |
| 蠕变特性 | 试验张力 |  |  |  |  | 25％RTS | 40％RTS | 25％RTS | 40％RTS |
|  | 10年蠕变量 |  |  |  | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
|  | 20年蠕变量 |  |  |  | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
| 钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179—2008的要求，接头采用冷压焊接，强度不低于130MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.10-2 JL/G1A-240/30-24/7铝单线技术参数响应表

| 项 目 |  |  | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 原产地 |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 外观及表面质量 |  |  |  | 表面应光洁，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 |  |  | mm | 3.60 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 |  | 正 | mm | 0.036 | （投标人提供） |
|  |  | 负 | mm | 0.036 | （投标人提供） |
| 20℃时直流电阻率 |  |  | nΩ·m | ≤28.264 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 |  | MPa | ≥160 | （投标人提供） |
|  | 绞后 |  | MPa | ≥152 | （投标人提供） |
| 接头抗拉强度（冷压焊） |  |  | MPa | ≥130 | （投标人提供） |
| 计算截面积 |  |  | mm2 | 10.18 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 |  |  | kg/km | 27.51 | （投标人提供） |
| 卷绕 |  |  | / | 1倍铝线直径卷绕8圈，退6圈，重新紧密卷绕，铝线不得断裂 | （投标人提供） |

1.10-3 JL/G1A-240/30-24/7镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 |  | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  | （投标人提供） |  |  |
| 原产地 |  | （投标人提供） |  |  |
| 外观及表面质量 |  |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人提供） |
| 直径 |  | mm | 2.40 | （投标人提供） |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.04 | （投标人提供） |
|  | 负 | mm | 0.04 | （投标人提供） |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥1310 | （投标人提供） |
|  | 绞后 | MPa | ≥1245 | （投标人提供） |
| 1％伸长应力 |  | MPa | ≥1140 | （投标人提供） |
| 伸长率（标距250mm） |  | ％ | ≥3.0 | （投标人提供） |
| 扭转（L=100d） |  | 次/360° | ≥16 | （投标人提供） |
| 镀锌层质量 |  | g/m2 | ≥230 | （投标人提供） |
| 卷绕试验 |  | / | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂 | （投标人提供） |
| 镀锌层附着性 |  | / | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦锌层不会产生脱落的起皮 | （投标人提供） |
| 镀锌层连续性 |  | / | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实践相一致 | （投标人提供） |
| 计算截面积 |  | mm2 | 4.52 | （投标人提供） |
| 单位长度质量 |  | kg/km | 35.20 | （投标人提供） |

## 1.2 JL/G1A-120/20-26/7标准技术参数

1.4-1 JL/G1A-120/20-26/7钢芯铝绞线技术参数响应表

| 项 目 |  |  |  | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 |  | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |
| 产品型号规格 |  |  |  | JL/G1A-120/20-26/7 |  |  |  |  |
| 外观及表面质量 |  |  |  | / | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 |  | （投标人提供） |  |
| 结构 |  | 铝单线 | 股数/直径 | 根/mm | 26/2.38 |  | （投标人提供） |  |
|  |  | 镀锌钢线 | 股数/直径 | 根/mm | 7/1.85 |  | （投标人提供） |  |
| 计算截面积 |  |  | 合计 | mm2 | 134.49 |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 铝 | mm2 | 115.67 |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 钢 | mm2 | 18.82 |  | （投标人提供） |  |
| 外径 |  |  |  | mm | 15.1 |  | （投标人提供） |  |
| 单位长度质量 |  |  |  | kg/km | 466.1 |  | （投标人提供） |  |
| 20℃时直流电阻 |  |  |  | Ω/km | ≤0.2496 |  | （投标人提供） |  |
| 额定抗拉力 |  |  |  | kN | ≥42.26 |  | （投标人提供） |  |
| 弹性模量 |  |  |  | GPa | 76 |  | （投标人提供） |  |
| 线膨胀系数 |  |  |  | 1/℃ | 18.9×106 |  | （投标人提供） |  |
| 节径比 | 钢芯6根层 |  |  | / | 16～26 |  | （投标人提供） |  |
|  | 铝线内层 |  |  | / | 10～16 |  | （投标人提供） |  |
|  | 铝线邻外层 |  |  | / | / |  | / |  |
|  | 铝线外层 |  |  | / | 10～12 |  | （投标人提供） |  |
|  | 对于有多层的绞线 |  |  | / | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  | （投标人提供） |  |
| 绞向 | 外层 |  |  | / | 右向 |  | （投标人提供） |  |
|  | 其他层 |  |  | / | 相邻层绞向应相反 |  | （投标人提供） |  |
| 每盘线长 |  |  |  | m | 2500 |  | （投标人提供） |  |
| 线长偏差 | 正 |  |  | ％ | 0.5 |  | （投标人提供） |  |
|  | 负 |  |  | ％ | 0 |  | （投标人提供） |  |
| 每盘绞线净重 |  |  |  | kg | / |  | （投标人提供） |  |
| 每盘绞线毛重 |  |  |  | kg | / |  | （投标人提供） |  |
| 蠕变特性 | 试验张力 |  |  |  | 25％RTS | 40％RTS | 25％RTS | 40％RTS |
|  | 10年蠕变量 |  |  | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
|  | 20年蠕变量 |  |  | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
| 钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179—2008的要求，接头采用冷压焊接，强度不低于130MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4-2 JL/G1A-120/20-26/7　铝单线技术参数响应表

| 项 目 |  | 单 位 |  | 招 标 人 要 求 值 |  | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |
| 原产地 |  | （投标人提供） |  |  |  |  |  |
| 外观及表面质量 |  | / |  | 表面应光洁，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷 |  | （投标人提供） |  |
| 直径 |  | mm |  | 2.38 |  | （投标人提供） |  |
| 直径允许偏差 | 正 | mm |  | 0.03 |  | （投标人提供） |  |
|  | 负 | mm |  | 0.03 |  | （投标人提供） |  |
| 20℃时直流电阻率 |  | nΩ·m |  | ≤28.264 |  | （投标人提供） |  |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa |  | ≥175 |  | （投标人提供） |  |
|  | 绞后 | MPa |  | ≥166 |  | （投标人提供） |  |
| 接头抗拉强度（冷压焊） |  |  | MPa |  | ≥130 |  | （投标人提供） |
| 计算截面积 |  |  | mm2 |  | 4.45 |  | （投标人提供） |
| 单位长度质量 |  |  | kg/km |  | 12.03 |  | （投标人提供） |
| 卷绕 |  |  | / |  | 1倍铝线直径卷绕8圈，退6圈，重新紧密卷绕，铝线不得断裂 |  | （投标人提供） |

1.4-3 JL/G1A-120/20-26/7　镀锌钢线技术参数响应表

| 项 目 |  | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 |  | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 原产地 |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 外观及表面质量 |  |  | 镀锌钢线应较光洁，并且不应有与良好的商品不相称的所有缺陷 | （投标人提供） |  |
| 直径 |  | mm | 1.85 | （投标人提供） |  |
| 直径允许偏差 | 正 | mm | 0.03 | （投标人提供） |  |
|  | 负 | mm | 0.03 | （投标人提供） |  |
| 抗拉强度 | 绞前 | MPa | ≥1340 | （投标人提供） |  |
|  | 绞后 | MPa | ≥1273 | （投标人提供） |  |
| 1％伸长应力 |  | MPa | ≥1170 | （投标人提供） |  |
| 伸长率（标距250mm） |  | ％ | ≥3.0 | （投标人提供） |  |
| 扭转（L=100d） |  | 次/360° | ≥18 | （投标人提供） |  |
| 镀锌层质量 |  | g/m2 | ≥215 | （投标人提供） |  |
| 卷绕试验 |  | / | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线应不断裂 | （投标人提供） |  |
| 镀锌层附着性 |  | / | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦锌层不会产生脱落的起皮 | （投标人提供） |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | 用肉眼观察镀锌层应没有孔隙，镀锌层应较光洁、厚度均匀，并与良好的商品实践相一致 | （投标人提供） |  |
| 计算截面积 |  | mm2 | 2.69 | （投标人提供） |  |
| 单位长度质量 |  | kg/km | 20.93 | （投标人提供） |  |

## 1.2 JL/G1A-95/20标准技术参数

1.4-1 JL/G1A-95/20钢芯铝绞线技术参数响应表

| 项 目 |  |  |  | 单 位 | 招 标 人 要 求 值 |  | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂（商） |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  | （投标人提供） |  |  |  |  |
| 产品型号规格 |  |  |  | JL/G1A-95/20 |  |  |  |  |
| 外观及表面质量 |  |  |  | / | 绞线表面不应有肉眼可见的缺陷，如明显的压痕、划痕等，并不得有与良好商品不相称的任何缺陷 |  | （投标人提供） |  |
| 结构 |  | 铝单线 | 股数/直径 | 根/mm | 7/4.16 |  | （投标人提供） |  |
|  |  | 镀锌钢线 | 股数/直径 | 根/mm | 7/1.85 |  | （投标人提供） |  |
| 计算截面积 |  |  | 合计 | mm2 | 113.96 |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 铝 | mm2 | 95.14 |  | （投标人提供） |  |
|  |  |  | 钢 | mm2 | 18.82 |  | （投标人提供） |  |
| 外径 |  |  |  | mm | 13.87 |  | （投标人提供） |  |
| 单位长度质量 |  |  |  | kg/km | 408.9 |  | （投标人提供） |  |
| 20℃时直流电阻 |  |  |  | Ω/km | ≤0.3019 |  | （投标人提供） |  |
| 额定抗拉力 |  |  |  | kN | ≥37.2 |  | （投标人提供） |  |
| 弹性模量 |  |  |  | GPa | 76 |  | （投标人提供） |  |
| 线膨胀系数 |  |  |  | 1/℃ | 18.9×106 |  | （投标人提供） |  |
| 节径比 | 钢芯6根层 |  |  | / | 16～26 |  | （投标人提供） |  |
|  | 铝线内层 |  |  | / | 10～16 |  | （投标人提供） |  |
|  | 铝线邻外层 |  |  | / | / |  | / |  |
|  | 铝线外层 |  |  | / | 10～12 |  | （投标人提供） |  |
|  | 对于有多层的绞线 |  |  | / | 任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  | （投标人提供） |  |
| 绞向 | 外层 |  |  | / | 右向 |  | （投标人提供） |  |
|  | 其他层 |  |  | / | 相邻层绞向应相反 |  | （投标人提供） |  |
| 每盘线长 |  |  |  | m | 2500 |  | （投标人提供） |  |
| 线长偏差 | 正 |  |  | ％ | 0.5 |  | （投标人提供） |  |
|  | 负 |  |  | ％ | 0 |  | （投标人提供） |  |
| 每盘绞线净重 |  |  |  | kg | / |  | （投标人提供） |  |
| 每盘绞线毛重 |  |  |  | kg | / |  | （投标人提供） |  |
| 蠕变特性 | 试验张力 |  |  |  | 25％RTS | 40％RTS | 25％RTS | 40％RTS |
|  | 10年蠕变量 |  |  | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
|  | 20年蠕变量 |  |  | ％ | / | / | （投标人提供） | （投标人提供） |
| 钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179—2008的要求，接头采用冷压焊接，强度不低于130MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2　项目需求部分

## 2.1　货物需求及供货范围一览表

货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 工程名称 | 材料名称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 |  |  |  | 投 标 人 响 应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规 格 | 数量 | 技术参数 | 备注 | 规格 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 万邦张北风电场 项目工程 | 钢芯铝绞线 | t | JL/G1A-240/30 -24/7 | 68.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 万邦张北风电场 项目工程 | 钢芯铝绞线 | t | JL/G1A-120/20 -26/7 | 9.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 万邦张北风电场 项目工程 | 钢芯铝绞线 | t | JL/G1A-95/20 | 14.2 |  |  |  |  |  |  |

注  1. 项目单位在表中“工程名称”栏填写使用所采购钢芯铝绞线的工程项目名称。

2. 在“项目单位要求”部分填写所采购钢芯铝绞线的“数量”和“技术参数”，并在备注栏注明所采购钢芯铝绞线是用于地线还是导线

## 2.2　图纸资料提交单位

卖方向买方提供的图纸、说明书、试验报告等技术资料的接收时间、数量及接收单位。

技术资料交付明细

| 序号 | 项 目 | 提交份数 | 接收单位 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 |  | （项目单位） | 交货前 |
| 1.1 | 产品结构图 | 6 |  |  |
| 1.2 | 线盘图 | 6 |  |  |
| 1.3 | 线盘包装图 | 6 |  |  |
| 1.4 | 线盘起吊尺寸图 | 6 |  |  |
| 2 | 参数表及说明书 |  |  |  |
| 2.1 | 单线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 2.2 | 绞线的技术参数响应表及说明书 | 6 |  |  |
| 3 | 试验报告 |  |  |  |
| 3.1 | 出厂试验报告 | 6 |  |  |
| 3.2 | 根据导、地线的不同要求提供相应的型式试验报告 | 6 |  |  |

## 2.3　工程概况

本工程项目单位：          。

本工程设计单位： 河北鲲能电力工程咨询有限公司 。

工　程　概　况

| 工程名称 | 线路长度（km） | 最大档距（m） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万邦张北风电场工程 | 线路全长43.34km，其中架空部分34.73km，双回路长7.06km,单回路长27.67km | 455 | 河北省张家口市张北县 |

## 2.4　使用条件

环  境  条  件

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（m） | 1300-1400 | 4 | 覆冰厚度（mm） | 10 |
| 2 | 环境温度（℃） | 10 | 5 | 最大风速（m/s） | 29 |
| 3 | 日照（W/cm2） | 0.2 |  |  |  |

## 2.5　项目单位技术差异

项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在技术差异表中列出。

项目单位技术差异表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表述 | 变更后表述 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 3　投标人响应部分

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在投标人技术偏差表中列出，必要时应提供相应的试验报告。

投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |