公开询比价公告

招标编号:  POWERCHINA-0106006-20023

因中国电建水电六局荒沟抽水蓄能电站机电安装工程铜绞线采购项目需要，我公司拟采用询比价采购方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2020年8月 26 日10时00分前将询比价文件密封通过中国电建集中采购平台（http://ec3.powerchina.cn）递交。

报价人资质要求：

1、报价人必须满足的条件：

1.1报价人为制造商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，企业注册资本金达到5000万人民币及以上且通过ISO9001：2000质量管理体系认证

1.2报价人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，企业注册资本金达到200万人民币及以上，必须满足本项目对此材料要求，且其选用的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。

2、本次采购不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

3、品牌要求：

铜绞线品牌为江苏远方电缆厂有限公司、辽宁津达线缆有限公司、浙江金桥铜业科技有限公司以上三个品牌。

## 一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜绞线 | TJ-120 | 米 | 2300 | 见品牌要求 |  |

## 二、采购要求

1、本次询比价响应供应商报价时须写明生产厂家、单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含中标起未来一个月市场价格起伏风险、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，此次为固定单价招标，不允许调差变价。

2、交货期：2020年9月20日一次性供货

3、交货地点：黑龙江省牡丹江市海林市柴河镇板桥林场荒沟水电站

4、质量标准或要求：

铜绞线技术要求：铜绞线用单线应采用GB /T 3953-2009中的TYT型特硬圆铜线制造。表面应光洁、无疤痕、裂纹，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。标称直径2.0mm及以上铜单线20℃时的电阻率：不大于0.01777Ωmm2/m。接地铜绞线的规格尺寸及性能见下表

规格、结构、尺寸及性能

| 标称截面(mm2) | 结构尺寸根数/直径(mm) | 铜截面积(mm2) | 截面直径(mm) | 20℃时直流电阻(Ω/km) | 计算拉断力(kgf) | 弹性系数(kgf/mm2) | 热膨胀系数(10-6/℃) | 单位质量(kg/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 19/2.80 | 116.99 | 14.00 | 0.156 | 4212 | 11700 | 17.0 | 1062 |

单线外径偏差：0～+0.01mm，绞线外径偏差：±1%D

表面及卷取

单线及绞线表面应光洁，不应有肉眼（正常视力或矫正视力）可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等。成品绞线应整齐紧密地卷绕在线盘上，不得有交叉、跳线和匝间空隙，绞线两端头应牢固固定在线盘侧板上。

绞制

绞线各相邻层的绞向应相反，最外层绞向为右向。

绞线的绞合节径比应符合表8的规定。任一绞层的节径比应不大于相邻内层的节径比。

绞合节径比

| 类型 |  |  | 节径比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同心层绞 | 单线根数7 | 6根层 | 10～14 |
|  | 单线根数19 | 6根层 12根层 | 10～16 10～14 |
| 同心层绞 | 单线根数37 | 6根层 12根层 18根层 | 10~17 10~16 10~14 |

每层单线或股线应均匀紧密地绞合在下层中心线芯或内绞层上，不应有断股、缺股和跳线。绞合后所有单线或股线应自然地处于各自位置，当切断时，各单线或股线端部应保持在原位或容易用手复位。

接头要求

绞制过程中，单线根数为7根的绞线，单线不允许有接头。单线根数大于或等于19根的绞线，单线允许有接头。在同一单线或整根绞线中，任何两个接头间的距离，各内层不小于15m，最外层不小于200m，但接头总数不应超过3个。

绞制过程中，单线的接头应采用冷压焊。焊后接头处应修磨圆整，使其直径等于原单线直径，而且不应弯折。

## 三、采购方式

报价为一次性报价方式，一次性供货。

## 四、询比价文件的获取

1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者，请于2020年8月  20日17:00前在中国电建集中采购电子平台（http://ec3.powerchina.cn）免费注册、在线报名并上传下列资料：

购买询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买询比价文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

2、已注册、报名、上传合格资料的，请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台（http://ec3.powerchina.cn）内申报股份公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商审查，成为股份公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商方能进行下载询比价文件和投标报价。未办妥集采平台内合格供应商造成无法下载询比价文件和投标报价的，责任自负（集采平台客服经理：袁女士  电话：4006274006-04）。

## 五、报价文件的递交

1、询比价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年8月26 日10时00分（北京时间）。

2、报价人不需要现场递交报价文件，应在投标报价截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3、逾期未在中国电建集中采购电子平台（http://ec3.powerchina.cn）进行报价或通过其他渠道递交询比价文件的，采购人不予受理。

## 六、文件澄清

报价人对询比价文件有疑问要求澄清，应在2020年8月21 日17:00前，登录中国电建集中采购电子平台（http://ec3.powerchina.cn）向采购人提出。

## 开标

开标时间（同报价截止时间），采购人登录中国电建集中采购电子平台（http://ec3.powerchina.cn）查看下载报价人报价及询比价文件。

## 八、确定成交人

采购人按规定组建评审委员会对全部询比价文件进行综合评议后推荐成交人，上报中国水利水电第六工程局有限公司设备物资集中采购管理委员会审核确认成交人后，由采购人通过中国电建集中采购电子商务平台（http://ec3.powerchina.cn）向成交人发出成交通知书，成交人登陆中国电建集中采购电子商务平台（http://ec3.powerchina.cn），进行回函确认。

## 合同签订

成交人应当自中标成交通知书发出之日起7日内，根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。

## 十、联系方式

采 购 人：中国水利水电第六工程局有限公司荒沟抽水蓄能电站机电安装工程项目部

地    址：黑龙江省牡丹江市海林市柴河镇板桥林场荒沟水电站

联 系 人：白先生

电    话：13470470667

电子邮箱：172588036@qq.com

中国水利水电第六工程局有限公司

（电子签章）

2020-8-17