中煤能源黑龙江煤化工有限公司

依兰三矿瓦斯抽采监测系统升级

邀请谈判文件

项目编号：

采 购 人：中煤能源黑龙江煤化工有限公司

地    址：黑龙江省依兰县达连河镇

2020年9月

第一章 邀请谈判公告

项目编号：

类  别：邀请谈判
谈判时间：另行通知

中煤能源黑龙江煤化工有限公司（以下简称“采购人”），就中煤能源黑龙江煤化工有限公司依兰三矿瓦斯抽采监测系统升级采购项目邀请谈判，欢迎符合条件的潜在供应商前来报名。

- 项目概况与谈判范围

项目概况与谈判范围：中煤能源黑龙江煤化工有限公司依兰三矿瓦斯抽采监测系统升级。

| 供货范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 数量 | 使用单位 | 证件 |
| 1 | 080204100443 | 通信电缆¦MHYV 4×2×7/0.52mm² | 米 | 2500 | 通防区 | MA认证 |
| 2 | 080204100528 | 矿用通信电缆¦MHYV 1*4*7/0.52¦1*4*7/0.52 | 米 | 3500 | 通防区 | MA认证 |
| 3 | 080618000092 | 矿用本安接线盒¦JHH¦4(C) | 件 | 20 | 通防区 | MA认证 |
| 4 | 080618000093 | 矿用本安接线盒¦JHH¦2(A) | 件 | 20 | 通防区 | MA认证 |
| 5 | 392513900173 | 显示控制柜¦KZG02 | 台 | 1 | 通防区 | MA认证 |
| 6 | 400802000098 | 水位传感器¦¦KGU9¦¦¦ | 件 | 2 | 通防区 | MA认证 |
| 7 | 400802900048 | 矿用隔爆兼本安多路电源¦KDW65B 煤矿安全监控系统KJ95X | 台 | 3 | 通防区 | MA认证 |
| 8 | 400802900081 | 管道激光甲烷传感器¦GJG100J(C) 安全检测监控系统KJ95X | 台 | 13 | 通防区 | MA认证 |
| 9 | 400802900086 | 矿用本安型表面温度传感器¦GWP150B 安全检测监控系统KJ95X | 台 | 10 | 通防区 | MA认证 |
| 10 | 400802900104 | 矿用瓦斯抽放多参数传感器¦GD3(B)-DN600mm 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 2 | 通防区 | MA认证 |
| 11 | 400802900105 | 矿用缺水传感器¦GUH10-DN100mm 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 4 | 通防区 | MA认证 |
| 12 | 400802900106 | 矿用本安型监控分站¦KFJ130 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 3 | 通防区 | MA认证 |
| 13 | 400802900107 | 矿用瓦斯抽放多参数传感器¦GD3(B)-DN350mm 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 7 | 通防区 | MA认证 |
| 14 | 400802900108 | 机电设备开停传感器¦KGT15 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 8 | 通防区 | MA认证 |
| 15 | 400802900109 | 矿用瓦斯抽放多参数传感器¦GD3(B)-DN800mm 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 2 | 通防区 | MA认证 |
| 16 | 400802900110 | 矿用环境甲烷传感器¦KGJ23 安全监测监控系统KJ95X¦高低浓 | 台 | 6 | 通防区 | MA认证 |
| 17 | 400802900111 | 汽水分离装置¦KPP2 安全监测监控系统KJ95X¦含基座 | 台 | 22 | 通防区 | MA认证 |
| 18 | 400802900112 | 温度传感器¦KG3007A 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 4 | 通防区 | MA认证 |
| 19 | 400802900113 | 矿用压差传感器¦GPD5/100 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 4 | 通防区 | MA认证 |
| 20 | 400802900114 | 管道一氧化碳传感器¦GTH1000(C) 安全监测监控系统KJ95X | 台 | 13 | 通防区 | MA认证 |

资金来源：企业自筹。
3.交货期：2020年11月20日前。

4.货地点：黑龙江省依兰县达连河镇供销中心仓库或依兰三矿现场。

5.付款方式：

a）全部标的物到达采购人使用现场，成交人出具货物总价款全额增值税专用发票及国家矿用产品安全标志证书，采购人出具《设备到货验收单》后支付合同总价款的90%作为到货款；

b）合同总价款10%作为质量保证金，质保期一年，自安装调试验收合格之日起计算，质保期满后，成交人提出质量保证金返还申请后，质量无异议，质保金无息全额支付。

二、邀请谈判响应人的资格要求

1. 报名人必须具备独立的法人资格，注册资本5000万元（含）以上。

2. 报名人必须具有矿井安全监测监控系统、瓦斯抽采监测系统研发生产能力的生产制造商。

3. 经营状况良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态，没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

4. 本项目不接受联合体投标。

三、报名和文件获取
1. 报名流程：
  1）响应人必须在“中煤招标与采购网”（http://www.zmzb.com）上免费注册成为会员。
  2）响应人登陆“中煤招标与采购网”投标人账号，在报名管理“投标报名（公开）内选择项目报名”。
  3）响应人根据公告提示上传报名要求的相关资料，并提交项目联系人等信息。
  4）响应人自行下载邀请谈判文件。
2.报名时间：2020年 9 月 16日至2020年9 月26日

四、响应文件递交

响应文件按规定时间要求递交至黑龙江省依兰县达连河镇中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司公司供销中心采购部。

五、发布公告的媒介
本公告在“中煤招标与采购网”发布。

六、采购人联系方式
谈判人：中煤能源黑龙江煤化工有限公司
地址：黑龙江省依兰县达连河镇中煤龙化公司供销中心
联系人：冯涛

联系方式：13796175588      邮 箱：fengtao7755@163.com

第二章  谈判须知

一、供货范围及要求

见谈判公告、技术要求及合同主要条款说明。

二、报价要求

a）全部标的物到达采购人使用现场，成交人出具货物总价款全额增值税专用发票及国家矿用产品安全标志证书，采购人出具《设备到货验收单》后支付合同总价款的90%作为到货款；

b）合同总价款10%作为质量保证金，质保期一年，自安装调试验收合格之日起计算，质保期满后，成交人提出质量保证金返还申请后，质量无异议，质保金无息全额支付。

四、响应文件的份数和签署

响应文件应按照采购文件规定的内容和顺序，使用黑色墨水打印或书写，加盖法人单位公章和法定代表人印章或其代理人的印章。响应文件中写清单位全称、地址、电话、传真等。

五、响应文件递交

报名截止后电话通知现场谈判时间。

六、谈判

1、谈判小组：谈判小组由采购人相关部门人员组成。

2、谈判程序：

（1）实质性响应审查。谈判小组依据邀请谈判文件的规定，审查响应单位的资格，未通过审查的，不得进入具体谈判程序。

（2）谈判小组所有成员与审查通过响应单位就技术、商务方案等内容谈判。

（3）谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知响应单位。

（4）谈判工作根据具体情况可能进行一至三轮或更多。

（5）谈判小组根据综合评价情况，最终确定成交单位。

七、合同授予

谈判小组对响应单位进行综合评议，确定最终成交单位并授予合同。

当第一成交候选人签订合同后，遇到合同无法执行合同终止后，安排名顺序选择成交候选人。

八、参加谈判费用

1、本次谈判不收取任何费用。

第三章 合同条款及格式（表样无约束效力）

| 采 购 合 同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 买 受 人： | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 |  |  |  |  |  | 合同编号： |  |  |
| 出 卖 人： |  |  |  |  |  |  | 签订地点：依兰县达连河镇 |  |  |
| 使用单位： | 依兰三矿 |  |  |  |  |  | 签订时间：2020年 月 日 |  |  |
| 第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标的 |  | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 含税单价 （RMB元） | 含税金额 （RMB元） | 不含税金额 （RMB元） |
| 合计金额 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：单价税率：13%； 税种：增值税。 |  |  |  |  |  | 交（提）货时间 |  | 合同签订后 日内 |  |
| 第二条 质量标准 双方同意按下列第1项标准对货物进行验收： 1、货物质量按现行的国家标准、省级标准、行业标准执行；当三者冲突时按高标准要求执行。 2、按照双方封存货物样品的规格一式两份，以该样品作为验收依据；买受人样品封存代表是 无 ，出卖人样品封存代表是 无 ，其他约定为： 无 。 3、质量标准其他约定： 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三条 出卖人对质量负责的条件及期限 1、合同签订生效，标的物验收合格后，质保期为 12 个月。其中免费包退期为：标的物验收合格交付买受人起 7 日内；免费包换期为标的物验收合格后 3 个月内；免费包修期为标的物验收合格后 12 个月内。 2、质保责任和质保期的其他约定：标的物在质保期内出现质量问题，出卖人承担质保责任后，标的物质保期和质保责任应重新起算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四条 包装标准、包装物件的供应及回收： 采用标准包装 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五条 随机的必备品、备件、工具数量及供应方法： 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六条 合理损耗标准及计算方法： 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七条标的物所有权自标的物交付时起转移。其他约定; 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八条 交（提）货方式、地点 1、履行期限：自合同生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。其他约定 无 。 2、交货地点： 黑龙江省依兰县达连河镇物资供应中心仓库或第三煤矿现场，其他约定 无 。 3、交货方式： 出卖人将全部标的物安全运输并卸至买受人指定地点交货，卸车人工费用由出卖人负责 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九条 运输方式及运输路线和费用负担： 出卖人自行采取适宜的运输工具和运输方式在买受人指定地点交货，并承担运输途中由此产生的一切安全责任及费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十条 验收标准、方式（方法）、地点、期限及验收其他约定。 1、验收标准： 按此合同第二条款 。 2、验收方法： 买受人验收标的物及产品的合格证、保修卡等配备的文件资料。 3、检验地点：买受人仓库。 4、检验时间：标的物到达买受人仓库后三日内。 5、其他约定： 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十一条 成套设备的安装与调试： 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十二条 结算方式、时间、及地点： 按谈判文件执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十三条 担保方式（也可另立担保合同） 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十四条 货物损毁、灭失的风险自 买受人收到标的物后转移。其他约定 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十五条 合同解除及违约责任： 1、出卖人延期交付货物的违约责任：出卖人未按合同约定的时间和方式交付标的物，买受人有权解除本合同，同时应向买受人支付合同总标的额的 10% 的违约金。 2、交付的标的物在验收时，出卖人标的物产品质量不合格的违约责任：出卖人交付标的物，经验收不合格，买受人有权解除本合同，同时应向买受人支付合同总标的额的10%的违约金。 3、交付的标的物验收合格后，在质保期内出卖人标的物产品质量不符合合同约定的违约责任：免费包退期为：标的物验收合格交付买受人起 7 日内；免费包换期为标的物验收合格后 3 个月内，免费包修期为标的物验收合格后 12 个月内。 4、合同中约定的出卖人对标的物的售后服务不符合合同要求的违约责任：无。 5、出卖人未能依时向买受人提供标的物的产品合格证、检验报告、产品质量说明书（或产品质量认证证书）等文件，买受人有权要求出卖人补充且出卖人需以合同标的总额的5﹪向买受人支付违约金；其他约定： 无 。 6、 违约责任的其他约定： 无 。 7、 合同解除的其他约定： 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向 买受人 所在地人民法院起诉。其他约定： 无 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十七条 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）起生效。本合同一式 六 份，出卖人执 一 份，买受人执 五 份，具有同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十八条 其他约定事项： 1.技术协议为合同不可分割部分；2.附《供需双方廉洁互保协议》. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出卖人（章）： |  |  |  |  | 买受人（章）：中煤能源黑龙江煤化工有限公司 |  |  |  |  |
| 住所： |  |  |  |  | 住所：黑龙江省依兰县达连河镇 |  |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  |  |  | 法定代表人：王树斌 |  |  |  |  |
| 委托代理人： |  |  |  |  | 委托代理人： |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 电话：0451-57203928 |  |  |  |  |
| 传真: |  |  |  |  | 传真：0451-57203928 |  |  |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |  |  | 开户银行：浦发银行哈尔滨分行营业部 |  |  |  |  |
| 账 号： |  |  |  |  | 帐 号： 65010154500003954 |  |  |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |  | 邮政编码：154854 |  |  |  |  |

（封      面）

采购项目

谈判响应文件

（项目编号：                ）

报        价       人（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月___________日

一、授权委托书

本授权委托书申明：我          （姓名）系          (响应单位名称)的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                组织的            项目的谈判活动。代理人在谈判全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

单位：              部门：            职务：

响应单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月          日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

二、报价表

单位名称：____________                                                                 项目编号：____________

| 序号 | 物资编码 | 货物名称 | 数 量 | 报价（元） |  | 保证金 | 交货期 | 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 小写： 元 |  |  | 大写： 元 |  |  |

谈判响应人盖章：（公章）

代理人：（签字或盖章）

日期：        年        月        日

质量保证及售后服务承诺内容

投标人应提供产品质量保证及售后服务承诺，主要内容应涵盖以下几个方面：

1、产品是否都属于厂家原装正品产品；

2、提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3、保证“报价产品服务承诺”全部内容的满足；

4、若我方成交，保证所送交检验的产品符合谈判文件要求及国家或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任；

5、产品使用用户培训情况；

6、保修年限、范围、保修条件；

7、对于质量问题的如何处理及时效；

8、售后服务体系及服务流程，及人员配备情况。

四、资质证明文件

1、单位简介。

2、有效期内的营业执照、税务登记证及其他相关证书等。

3、参加谈判单位法人给谈判代表人的授权委托书。

4、响应单位对标书的承诺函及有关质量保证体系的认证资料。

5、最近三年经济行为受到起诉情况。

6、其他有关文件和相关资料。

五、其它说明

除上述文件外，其它能证明竞标人符合响应条件和具有履行合同的能力的资料或竞人认为需要说明的其他问题。

承诺书

采购人:

至本项目投标截止时间止,我单位对以下情况郑重承诺：

1、没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态。

2、在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

如有上述1-2中的任意一种情况，我单位愿意本次投标被否决或中标资格被取消，其责任由我单位自行承担。

注：谈判文件中未附此承诺书，视同谈判资格不满足谈判文件要求，投标将被否决。

承诺单位：     （公章）

年    月    日

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方： （盖章）

授权代表： （签字）

地址：

电话：

年      月     日

第四章 技术要求

一、供货范围：

本规格书规定了设备的供货范围，瓦斯抽采监测系统改造均实施煤矿安全认证(MA认证)，卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规格书要求。本规范书中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由投标方提供。瓦斯抽采监测系统改造供货范围详见下表：地面瓦斯泵站分站、电源、交换机配置改造所需设备及数量：

地面瓦斯泵站分站、电源、显示控制柜

| 序号 | 传感器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔爆兼本安型多路电源 | 3 |  |
| 2 | 矿用本安型监控分站 | 3 |  |
| 3 | 显示控制柜 | 1 |  |

备注：抽采泵站内现有一台PLC控制柜，供货商可优先选择使用现有PLC控制柜；若确实无法匹配使用，可在投标时提供配套PLC控制柜。

瓦斯抽放泵站管道参数监测，对瓦斯抽放泵站管路内气体的流量、温度、压力、甲烷浓度和一氧化碳浓度进行连续监测。自动计算管道标况瓦斯混合量及累计量、标况瓦斯纯量及累计量，并能自动记录、查询、打印各类数据和报表。

| 序号 | 传感器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯抽放多参数传感器 | 4 | 进气侧2台、出气侧2台 |
| 2 | 管道激光甲烷传感器 | 6 | 进气侧2台、出气侧2台、备用2台 |
| 3 | 管道一氧化碳传感器 | 6 | 进气侧2台、出气侧2台、备用2台 |
| 4 | 汽水分离装置 | 8 | 管道激光甲烷、一氧化碳传感器每台配1个 |

改造所需设备及数量：

(3)	 工况参数监测

对抽放泵的轴温、抽放泵开停状态、抽放泵压力进行连续监测。

改造所需设备及数量：

| 序号 | 传感器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线式I/O接口 | 0 | 利用原有4台 |
| 2 | 表面温度传感器 | 8 | 4台瓦斯泵前后轴温各配置1台，共计8台 |
| 3 | 开停传感器 | 8 |  |

(4)  供水参数监测

对真空泵供水状态、冷却水池水温、冷却水池水位进行连续监测。

改造所需设备及数量：

| 序号 | 传感器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺水传感器 | 4 |  |
| 2 | 总线式I/O接口 | 1 |  |
| 3 | 表面温度传感器 | 2 |  |
| 4 | 水位传感器 | 2 |  |

(5)	 环境参数监测

对瓦斯抽放泵站环境瓦斯浓度、环境温度进行连续监测。

改造所需传感器及数量：

| 序号 | 传感器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境甲烷传感器 | 6 | 瓦斯泵房2台、管道间2台、值班室1台、水泵间1台 |
| 2 | 环境温度传感器 | 4 | 瓦斯泵房2台、管道间2台 |

(6)	 井下部分管道参数监测

对井下管路内气体的流量、温度、压力、甲烷和一氧化碳浓度进行连续监测，分站就近接入KJ95X安全监测系统环网。

所需设备及数量：

| 序号 | 传感器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯抽放多参数传感器 | 7 |  |
| 2 | 管道激光甲烷传感器 | 7 |  |
| 3 | 管道一氧化碳传感器 | 7 |  |
| 4 | 汽水分离装置 | 14 | 管道激光甲烷、一氧化碳传感器每台配1个 |
| 5 | 压差传感器 | 4 |  |

本文件中推荐的型号或品牌仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用代替型号或品牌，但这些替代型号或品牌档次与推荐型号或品牌必须同等或高于，这些替代型号或品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。

二、技术要求及制造标准：

1、根据招标文件的要求及煤矿设备应用的特点，要求对各主要部件必须进行可靠性设计和优化设计，并保证向招标方提供满意的产品。

2、供方应提供投标设备的下列资质证书

矿用隔爆型配电装置专用防爆合格证

矿用隔爆型配电装置专用生产许可证

矿用隔爆型配电装置专用矿用产品安全标志证书

3、因瓦斯抽采监测系统生产制造厂家的设备、传感器参数有所差异，但均要满足煤矿瓦斯抽采监测系统最新技术要求，以及与依兰三矿现有矿井安全监测监控系统并网的要求

三、主要技术性能指标和要求：

（1） 系统容量：128台分站

（2） 模拟量传感器信号：200～1000Hz及现场总线数字信号

（3） 开关量传感器信号：0、5mA，无电位接点及现场总线数字信号

（4） 系统巡检周期：≤10S

（5） 瓦斯超限断电及风电闭锁执行时间：2S

（6） 分站存储能力：不小于24小时数据量

（7） 供电：地面中心站为AC 220V，井下设备为AC 127V、380 V或660 V

1、技术参数

（1）矿用本安型监控分站

防爆型式：矿用本质安全型 Exia I

工作电压：DC（15～19.5）V

工作电流：≤400mA @DC18V

百兆以太网光口：2路

百兆以太网电口：2路

RS485接口：5路

CAN接口：2路

人机交互：遥控、按键、液晶

（2）、矿用本安型环网接入器

防爆型式：矿用本质安全型 ExibⅠMb

供电电源：2路本安电源

工作电压：DC（15～19）V

工作电流：≤700mA @DC18V

百兆以太网电口：4路

百兆以太网光口：3路

RS485端口：2路

（3）、矿用隔爆兼本安型多路电源

防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型Exd [ib] I Mb

输入电压：AC（127~660）V

本安输出：6路

输出电压：DC18.5V

输出电流：1300mA

续航时间：不小于4小时

人机交互：液晶

通信接口：RS485

电源管理：远程监测、充放电管理

（4）、 高低浓度瓦斯传感器

防爆型式：矿用本安兼隔爆型 ExdiaⅠMb

测量范围：（0～100）%  CH4

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤60mA @DC18V

通信接口：RS485

输出信号：频率，电平型开关量

防护等级：IP65

（5）、温度传感器

防爆型式：矿用本质安全型 Exia I

测量范围：（-5.0～45.0）℃

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤35mA @DC18V

通信接口：RS485

输出信号：频率，电平型开关量

防护等级：IP65

（6）、矿用水位传感器

防爆型式：矿用本质安全型 Exia I

测量范围：（0～10.0）m

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤35mA @DC18V

通信接口：RS485

输出信号：频率，电平型开关量

防护等级：IP65

（7）、机电设备开停传感器

防爆型式：矿用本质安全型 Exia I

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤25mA @DC18V

通信接口：RS485

输出信号：频率，电平型开关量

防护等级：IP65

（8）、矿用瓦斯抽放多参数传感器

防爆形式：矿用本安型，标志为“Ex ia I”

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤50mA@DC18V

测量范围：1路0～100kpa差压

1路20kpa～200kpa绝压

1路0℃～100℃温度

1路0m3/min～800m3/min流量

通讯接口：RS485

输出信号：3路频率

防护等级：IP65

外形尺寸：（l×b×h）mm：294×107.5×145

（9）、管道激光甲烷传感器

防爆型式：矿用本安型，标志为“Ex ia I”

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤65mA@DC18V

测量范围：（0 ～ 100）%CH4

通讯接口：RS485

输出信号：频率、电平型开关量

防护等级：IP65

外形尺寸：（l×b×h）mm：240×145×56

（10）、管道用一氧化碳传感器

防爆型式：矿用本安型，标志为“Ex ia I”

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤30mA@DC18V

测量范围：（0 ～ 1000）×10-6CO

通讯接口：RS485

信号输出制式：频率、电平型开关量

防护等级：IP65

外形尺寸：（l×b×h）mm：240×145×56

（11）、矿用差压传感器

防爆形式：矿用本安型，标志为“Ex ia I”

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤30mA@DC18V

测量范围：差压（0～5）kPa；负压：（0～100）kPa

防护等级：IP65

外形尺寸：（l×b×h）mm：170×146×56

（12）、矿用本安型缺水传感器

防爆形式：矿用本安型，标志为“Ex ia I”

工作电压：DC（9～24.5）V

工作电流：≤30mA@DC18V

通讯接口：RS485

输出信号：电平型开关量

防护等级：IP65

外形尺寸：（l×b×h）mm：227×146×56

（13）、矿用本安型显示屏

防爆形式：矿用本安型，标志为“Ex ibⅠMb”

工作电压：DC18V

工作电流：≤600mA@DC18V

通讯接口：RS485 接口1路，RS232接口1路，以太网接口1路，USB2.0接口1路；

功能：彩色液晶显示屏并带有触摸控制功能

防护等级：IP54

外形尺寸：（l×b×h）mm：

四、技术资料和交付进度：

1、卖方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，资料内容正确、准确、一致、清晰完整。

2、对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方必须保证及时免费提供。

3、提供设备使用说明书，以及所需技术资料。

5、供方提供其他技术资料：防爆合格证、煤矿矿用品安全标志书、产品生产许可证、产品合格证、出厂检验报告。

6、所有技术资料、如有图纸以书面和电子格式的方式提供，且必须提供中文版，数量三套。

五、设备验收

1、设备达到现场后，招、投标双方按商定的检验方法，验收时，产品必须配有配套的使用说明书、出厂合格证、必须有煤安标志证书、防爆证书等技术资料，达不到本技术规格书和技术协议相关要求，由供应商自行返厂，矿方不承担任何费用。

2、卖方对提供设备（部件）的质量、进度负全责。

六、培训、保修

1、人员培训：供货方免费为使用人员培训，使操作及维护人员达到知设备结构、知设备性能、知安全设施的作用原理；会操作、会简单维修、会保养、会排除故障。

2、试操作：卖方设备现场正常运行后，应连续带负荷正常工作2小时以上。

3、设备质保期内因产品质量不良而发生损坏，或不能正常运行时，供方应无偿为用户更换和维修。供方对产品实行终身服务，保证备品、备件及易损件及时供应。

4、由使用方人为因素产生的故障，卖方只收取维修成本费用。