矿用橡套电缆技术规范书

招 标 人：内蒙古扎赉诺尔煤业有限责任公司

招标单位：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡套电缆 | MY-0.38/0.66 4*4 | 4800 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| 2 | 橡套电缆 | MY-0.38/0.66 4*6 | 2200 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| 3 | 橡套电缆 | MY-0.38/0.66 3*10+1*6 | 200 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| 4 | 橡套电缆 | MY-0.36/0.66 3*35+1*16 | 100 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| 5 | 橡套电缆 | MY-0.36/0.66 3*50+1*16 | 100 | 额定电压0.38/0.66kV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| 6 | 橡套电缆 | MYQ-0.3/0.5KV 3*1.5 | 800 | 煤矿井下巷道照明，输送机联锁和控制与信号设备电源连接 |
| 7 | 橡套电缆 | MYQ-0.3/0.5KV 3*2.5 | 13000 | 煤矿井下巷道照明，输送机联锁和控制与信号设备电源连接 |
| 8 | 橡套电缆 | MYQ-0.3/0.5KV 4*1.5 | 700 | 煤矿井下巷道照明，输送机联锁和控制与信号设备电源连接 |
| 9 | 橡套电缆 | MYQ-0.3/0.5KV 4*2.5 | 19700 | 煤矿井下巷道照明，输送机联锁和控制与信号设备电源连接 |

额定电压0.38/0.66 kV及以下移动软电缆

- 范围

MT 818的本部分规定了煤矿用额定电压0.38/0.66 kV、0.66/1.14kV移动橡套软电缆（以下简称：电缆）的产品分类与命名、技术要求、试验方法和验收规则。

本部分适用于额定电压0.38/0.66 kV、0.66/1.14kV.煤矿移动设备用橡皮绝缘橡皮护套软电缆。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过MT 818的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订改版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 2951.1  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第1部分：通用试验方法  第1节：厚度和外形尺寸测量—机械性能试验

GB/T 2951.2  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第1部分：通用试验方法  第2节：热老化试验方法

GB/T 2951.5  电缆绝缘和护套材料通用试验方法  第2部分：弹性体混合料专用试验方法  第1节：耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验

GB/T 3048.4  电线电缆电性能试验方法  导体直流电阻试验

GB/T 3048.5  电线电缆电性能试验方法  绝缘电阻试验  检流计比较法

GB/T 3048.6  电线电缆电性能试验方法  绝缘电阻试验方法 电压—电流法

GB/T 3048.8  电线电缆电性能试验方法  交流电压试验

GB/T 7594.7-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  第7部分  65℃重型不延燃橡皮护套（neq IEC 245)

GB 7594.8-1987   电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  第8部分：90℃橡皮绝缘（neq IEC 245)

MT 386  煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则

MT 818.1—200x  煤矿用电缆  第1部分：移动类软电缆一般规定。

- 产品分类与命名

  - 型式

    - 电缆型号见表1。

    - 电缆按芯数可分为单芯和4芯（3+1）两种，4芯电缆结构如图1所示。

电缆规格应符合表2、

表3、表4规定。其中地线芯导体标称截面不小于表3和表4的规定的规格。

MY-0.38/0.66 KV

1－动力线芯导体

2－填充

3－绝缘

5－地线芯导体

6－护套

- 技术要求

  - 导体

导体应符合MT 818.1-2009中5.1的规定，导体单线允许镀锡。导体表面可以包隔离层。

注：硫化后隔离层变色或脆裂不作考核。

  - 绝缘

4.2.1  动力线芯绝缘应符合GB/T 7594.8中XJ-30A型的规定, 抗张强度应不低于6.5MPa。

4.2.2  MY-0.38/0.66型电缆地线芯导体外如挤包绝缘，其性能应符合GB/T 7594.8中XJ—30A型的规定, 但抗张强度应不低于6.5MPa。

4.2.3  电缆动力线芯绝缘厚度应符合MT 818.1-2009中5.2.2及本标准表2、表3、表4的规定。

4.2.4  电缆的20℃时的绝缘电阻应符合表5的规定。

  - 屏蔽

动力线芯绝缘屏蔽采用半导电挤包层或半导电带包层，性能应符合MT 818.1—2009中5.3的规定。

| 芯数×导体标称截面 mm2 |  | 标称厚度 mm |  | 电缆外径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MY-0.38/0.66 |
| 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 | 1×4 1×6 1×10 1×10 1×16 1×16 1×16 1×25 1×25 1×35 1×50 | 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 | 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 | 19.0～22.5 21.0～25.5 25.0～30.0 27.5～32.0 32.5～37.5 35.5～41.0 41.5～47.5 46.0～53.0 52.5～59.5 56.0～63.5 62.5～70.5 |
| 注：地线芯截面为最小截面。 |  |  |  |  |

额定电压0.38/0.66KV电缆尺寸参数

绝缘电阻

| 动力线芯标称截面 mm2 | 20℃时的绝缘电阻 最小值 MΩ·km | 动力线芯标称截面 mm2 | 20℃时的绝缘电阻 最小值 MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 600 | 50 | 250 |
| 6 | 450 | 70 | 200 |
| 10 | 400 | 95 | 200 |
| 16 | 350 | 120 | 200 |
| 25 | 300 | 150 | 180 |
| 35 | 250 |  |  |

4.4  缆芯

4.4.1  地线芯位置应符合MT 818.1-2009中5.4.4 b)的规定。

4.4.2  动力线芯的绞合节径比：

动力线芯截面4～16 mm2应不大于12 ；

动力线芯截面25 mm2及以上应不大于14。

4.5  护套

4.5.1  电缆如有内护套，应不低于GB 7594.7中的XH—03A型规定。

4.5.2  电缆外护套应符合GB 7594.7中的XH—03A型规定，且抗撕强度不低于5.0N/mm。

4.5.3  电缆护套厚度应符合MT 818.1-2009中5.5.2及本标准中表2、表3、表4的规定。

4.6  外径

电缆外径值应在表2、表3和表4所列的范围内。

4.7  工作条件

4.7.1  额定工作电压(U0/U)分别为0.38/0.66kV。

4.7.2  电缆最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

4.7.3  电缆的地线芯应良好接地。

5  试验方法和检验规则

产品按表6规定试验，检验是否符合相应要求。

表6

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准号 | 条文号 |  | 标准号 | 条文号 |
| l 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | 电气性能试验 导体直流电阻 过渡电阻 绝缘电阻 工频电压试验 结构及表面标志 表面标志 电缆外径 导体单丝直径 绝缘厚度 护套厚度 绝缘机械性能 老化前拉力试验 空气箱老化试验 热延伸试验 空气弹老化试验 耐臭氧试验 | 本部分 MT 818.1 本部分 MT 818.1 MT 818.1 本部分 MT 818.1 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 | 4.1 5.3.3 4.2.4 5.7.2 8.3 4.6 5.1.1 4.2.3 4.5.3 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 | T，R T，S T，R T，R T，S T，S T，S T，S T，S T T T T T | MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 | 6.13 6.6 6.14 6.12 6.6 6.4 6.1 6.2 6.3 6.15.1 6.15.2 6.15.3 6.15.4 6.15.5 |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | 护套机械性能 老化前拉力试验 空气箱老化试验 热延伸试验 浸油试验 抗撕试验 | 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 | 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 | T T T T T | MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 | 6.16.1 6.16.2 6.16.3 6.16.4 附录A |

续表6

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准号 | 条文号 |  | 标准号 | 条文号 |
| 6 6.1 | 成品电缆机械性能 抗机械冲击试验 | MT 818.1 | 5.7.3 | T | MT 818.1 | 6.8 |
| 6.2 | 抗挤压试验 | MT 818.1 | 5.7.3 | T | MT 818.1 | 6.9 |
| 7 7.1 7.2 7.3 | 阻燃性能 单根垂直燃烧试验 负载条件下燃烧试验 成束燃烧试验 | MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 | 5.7.5 5.7.5 5.7.5 | T，S T，S T | MT 386 MT 386 MT 386 | 6.17 6.17 6.17 |
| 注：单芯电缆仅进行单根垂直燃烧试验。 |  |  |  |  |  |  |

额定电压0.3／0.5kV煤矿用移动轻型软电缆

- 范围

MT 818标准的本部分规定了额定电压0.3／0.5kV煤矿用移动轻型软电缆(以下简称电缆)的产品

分类与命名、技术要求、试验方法和检验规则。

本部分适用于额定电压0.3／0.5kV煤矿用铜芯橡皮护套移动轻型软电缆。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过MT 818的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分

GB/T 7594.7-1987   电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  第7部分  65℃重型不延燃橡皮护套(neq IEC  245)

GB/T 7594.8-1987   电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  第8部分：90℃橡皮绝缘(neq IEC  245)

MT 818.1-200x  煤矿用电缆  第1部分:移动类软电缆一般规定

3 产品分类与命名

3.1 型式

3.1.1 电缆型号见表1.

表1

| 型 号 | 名 称 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| MYQ- 0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照明，输送机联锁和控制与信号设备电源连接 |

3.1.2 电缆基本结构如图1所示：

1-导体；2-绝缘；3-填充；4-护套

3.2 规格

电缆规格应符合表2的规定

表2  电缆尺寸参数

| 芯数×导体标 称截面 mm2 | 标称厚度 mm |  | 电缆外径 mm | 芯数×导体标 称截面 mm2 | 标称厚度 mm |  | 电缆外径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绝 缘 | 护 套 | MYQ-0.3/0.5 |  | 绝缘 | 护 套 | MYQ-0.3/0.5 |
| 2×1.0 | 0.6 | 1.5 | 7.5~10.0 | 4×2.5 | 1.0 | 2.0 | 13.5~16.5 |
| 2×1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0~11.5 | 7×1.0 | 0.6 | 1.5 | 10.5~13.0 |
| 2×2.5 | 1.0 | 1.5 | 10.5~13.5 | 7×1.5 | 0.8 | 2.0 | 13.0~16.5 |
| 3×1.0 | 0.6 | 1.5 | 8.4~10.5 | 7×2.5 | 1.0 | 2.0 | 15.5~19.0 |
| 3×1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.5~12.0 | 12×1.0 | 0.6 | 2.0 | 14.0~17.5 |
| 3×2.5 | 1.0 | 1.5 | 11.5~13.5 | 12×1.5 | 0.8 | 2.5 | 18.0~21.5 |
| 4×1.0 | 0.6 | 1.5 | 9.0~11.0 | 12×2.5 | 1.0 | 2.5 | 21.0~25.5 |
| 4×1.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5~13.0 |  |  |  |  |

4  技术要求

4.1  导体

导体应符合MT 818.1-2009中5.1规定。导体单线允许镀锡。导体表面可包隔离层。

注：硫化后隔离层变色或脆裂不作考核。

4.2  绝缘

4.2.1  绝缘应符合GB/T 7594.8-1987中XJ—30A型规定，但抗张强度应不低于6.5MPa。

4.2.2  绝缘厚度应符合MT 818.1-2009中5.2.2及本部分表2的规定。

4.2.3  绝缘动力线芯20℃时的绝缘电阻应不小于650MΩ·km。

4.3  缆芯

缆芯的绞合节径比应不大于l0。

4.4  护套

4.4.1  护套性能应符合GB 7594.7-1987中XH—03A型规定。

4.4.2  护套厚度应符合MT 818.1-2009中5.5.2及本部分表2的规定。

4.5  外径

电缆外径值应在表2所列的范围内。

4.6工作条件

4.6.1  额定电压U0／U为0.3／0.5kV.

4.6.2  电缆导体的长期允许工作温度为90℃。

4.6.3  电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

5试验方法和检验规则

产品按表3规定试验，检验是否符合相应要求。检验规则应符合MT818.1-2009中第7章的规定。

表3 试验项目

| 序 号 | 项目名称 | 技术要求 |  | 试验类型 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准号 | 条文号 |  | 标准号 | 条文号 |
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 | 电气性能试验 导体直流电阻 绝缘电阻 工频电压试验 结构及表面标志 表面标志 电缆外径 导体单丝直径 绝缘厚度 护套厚度 绝缘机械性能 老化前拉力试验 空气箱老化试验 空气弹老化试验 热延伸试验 耐臭氧试验 护套机械性能 老化前拉力试验 空气箱老化试验 热延伸试验 浸油试验 阻燃性能 单根垂直燃烧试验 成束燃烧试验 | 本部分 本部分 MT 818.1 MT 818.1 本部分 MT 818.1 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 本部分 MT 818.1 MT 818.1 | 4.1 4.2.3 5.7.2 8.3 4.5 5.1.1 4.2.2 4.4.2 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 5.7.5 5.7.5 | T, R T，R T，R T，S T，S T，S T，S T，S T T T T T T T T T T，S T | MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 MT 818.1 | 6.13 6.14 6.12 6.5 6.4 6.1 6.2 6.3 6.15.1 6.15.2 6.15.3 6.15.4 6.15.5 6.16.1 6.16.2 6.16.3 6.16.4 6.17 6.17 |

扎赉诺尔煤业有限责任公司

2021年3月3日